## э1
Наименьшая сила тока, смертельно опасная для человека равна... | 0,1 А | 0,01 А | 1 А | 0,025 А
Что понимают под термином электроустановка? (ТКП 427-2012 п.3.38) | Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии. | Электроустановка - распределительное устройство напряжением выше 1000 В с одиночной секционированной или несекционированной системой шин, не имеющей обходной системы шин, все воздушные и кабельные линии электропередачи до и выше 1000 В, все электрооборудование напряжением до 1000 В. | Электроустановка – совокупность электротехнических устройств, объединенных общими признаками. | Электроустановка – электротехническое изделие (устройство), преобразующее различные виды энергии в электрическую энергию.
Какой из способов прокладки проводов и кабелей не применяется при открытой электропроводке? (ПУЭ 2.1.4) | Применяются все перечисленные. | В трубах и гибких металлических рукавах. | В коробах. | В электротехнических плинтусах и наличниках.
Укажите правильное определение термина «действующая электроустановка». (ТКП 427-2012 п.3.6) | Установка или ее участок, которые находятся под напряжением полностью или частично или на которые в любой момент может быть подано напряжение включением коммутационной аппаратуры или за счет электромагнитной индукции. | Вспомогательная цепь электротехнического изделия (устройства), функциональное назначение которой состоит в приведении в действие электрооборудования и (или) отдельных электротехнических изделий или устройств или в изменении значений их параметров. | Электроустановка, которая в данный момент находится под напряжением полностью или частично. | Вспомогательная цепь электротехнического изделия (устройства), функциональное назначение которой состоит в приведении в действие электрической защиты электротехнического изделия(устройства) или электрооборудования.
В какие сроки должно проводится подтверждение группы по электробезопасности у электротехнического персонала, проводящего работы в действующих электроустановках? (ТКП 181-2009 п.4.2.33) | Не реже одного раза в год. | Не реже одного раза в квартал. | Не реже одного раза в 6 месяцев. | Не реже одного раза в 3 года.
Какое из перечисленных мероприятий, обеспечивающих безопасность проведения работ в электроустановках, не является организационным? (ТКП 427-2012 п.5.1.1) | Вывешивание плакатов. | Оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; | Надзор во время работы; | Оформление перерыва в работе, окончания работ.
Какое из перечисленных мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ в электроустановках со снятием напряжения, не является техническим? (ТКП 427-2012 п.6.1.1) | Надзор во время работы. | Принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов. | Установка заземлений (включение заземляющих ножей, а там, где они отсутствуют, установка переносных заземлений). | Ограждение при необходимости рабочих мест и оставшихся под напряжением токоведущих частей и вывешивание плакатов безопасности.
Какие помещения относятся к сырым? (ТКП 339-2011 3.68) | Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75 % | Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60 % | Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 90 % | Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100 %
Какие помещения относятся к влажным? (ТКП 339-2011 3.59) | Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 60 %, но не превышает 75 % | Помещения, в которых относительная влажность воздуха в пределах 80 % | Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 75 %, но не превышает 90 % | Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100 %
Что является определением понятия "Заземление"? (ТКП 339-2011 3.13) | Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством. | Преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводником металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением. | Снижение разности потенциалов на поверхности земли или пола при помощи защитных проводников, проложенных в земле, в полу или на их поверхности. | Электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов.
Какие помещения относятся к особо опасным (с точки зрения поражения людей электрическим током)? (ТКП 339-2011 3.63) | Помещения с особой сыростью. | Помещения с наличием сырости или токопроводящей пыли. | Помещения с высокой температурой | Помещения, где возможно одновременное прикосновение к заземленным металлоконструкциям зданий с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования - с другой.
В каком случае должно проводиться подтверждение группы по электробезопасности? (ТКП 181-2009 п.4.2.36) | Во всех перечисленных случаях. | При введении в действие новых технических нормативных правовых актов по вопросам устройства, технической эксплуатации и техники безопасности при эксплуатации электроустановок. | При назначении на новую должность, переводе на другую работу. При перерыве в работе в данной должности более 1 года. | По требованию органов госэнергогазнадзора.
Какого вида электротравм не бывает? | Гальванизация | Электроофтальмия | Электрические знаки | Металлизация кожи
Дайте определение понятию "замыкание на землю"? (п. 3.16. ТКП 339-2011) | Случайный электрический контакт между токоведущими частями, находящимися под напряжением и землей или конструктивными частями не изолированными от земли. | Преднамеренное соединение какой-либо точки сети с землей, выполненное в целях повышения электробезопасности. | Электрический контакт между сторонними проводящими частями и землей или нулевым проводом в системе с глухозаземленной нейтралью. | Повреждение изоляции между фазным и нулевым проводом.
Для каких целей выполняется защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ? (ТКП 339-2011 п. 3.18) | В целях обеспечения электробезопасности. | В целях обеспечения работоспособности электроустановки. | В целях защиты от перенапряжений, вызываемых природными явлениями. | Для целей, указанных в ответах 1, 2, 3.
Изоляция основная это - (п. 3.28. ТКП 339-2011) | Изоляция открытых токоведущих частей, обеспечивающая в том числе защиту от прямого прикосновения. | Изоляция открытых проводящих частей, обеспечивающая защиту от прямого и косвенного прикосновения. | Изоляция токопроводящих жил, обеспечивающая нормальную работу электрооборудования и защиту от поражения электрическим током. | Независимая изоляция сторонних проводящих частей, применяемая для защиты при косвенном прикосновении.
Косвенное прикосновение - это ... (ТКП 339-2011 п. 3.40.) | Электрический контакт людей или животных с открытыми проводящими частями электроустановки, оказавшимися под напряжением вследствие повреждения изоляции. | Электрический контакт людей или животных с открытыми токоведущими частями электроустановки, находящимися под напряжением. | Непреднамеренное прикосновение к частям электроустановки, находящимся под напряжением. | Контакт людей или животных с изоляцией электроустановки.
К каким помещениям в отношении поражения электрическим током приравниваются территории размещения наружных электроустановок? (ТКП 339-2011 п.3.62.) | К особо опасным помещениям. | К помещениям с повышенной опасностью. | К безопасным помещениям. | К помещениям с повышенной сыростью.
Какие помещения относятся к сырым согласно ТКП 339-2011? (ТКП 339-2011 п. 3.68) | Относительная влажность воздуха в которых превышает 75% | Относительная влажность воздуха в которых длительно превышает 60% | Относительная влажность воздуха в которых длительно превышает 50% | Относительная влажность воздуха близка к 100% (потолок, стены и пол покрыты влагой).
Какие функции выполняет в электроустановках напряжением до 1 кВ PEN - проводник? (ТКП 339-2011 п. 3.83.) | Функции нулевого рабочего и нулевого защитного проводников. | Функции нулевого рабочего проводника. | Функции нулевого защитного проводника. | В электроустановках напряжением до 1 кВ PEN - проводник не применяется.
Какое оборудование входит в состав вводно-распределительного устройства (ВРУ)? (ТКП 339-2011 п. 3.97) | Конструкции, аппараты и приборы, устанавливаемые на вводе в здание, а так же аппараты и приборы отходящих линий. | Конструкции, аппараты и приборы, устанавливаемые на вводе в здание. | Участок линии от питающей подстанции до здания, конструкции, аппараты и приборы, устанавливаемые на вводе в здание. | Помещение, предназначенное для установки коммутационных аппаратов и шин.
Электрооборудование с нормальной изоляцией это - (п. 3.102. ТКП 339-2011) | Электрооборудование, предназначенное для применения в электроустановках, подверженных действию атмосферных перенапряжений, при обычных мерах по грозозащите. | Электрооборудование, предназначенное для применения в электроустановках не подверженных действию атмосферных перенапряжению. | Электрооборудование, предназначенное для применения в электроустановках, подверженных действию атмосферных перенапряжений, при применении дополнительных мер по грозозащите. | Электрооборудование, изоляция которого обеспечивает нормальную работу без применения мер по грозозащите.
Какое обозначение должны иметь нулевые защитные проводники в электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью? (п.4.1.13 ТКП 339-2011) | Цветовое обозначение - голубой цвет по всей длине и буквенное N. | Цветовое обозначение - чередующиеся полосы желтого и синего цвета и буквенное N. | Цветовое обозначение - желтый цвет по всей длине и буквенное PEN. | Цветовое обозначение - чередующиеся продольные или поперечные полосы желтого и зеленого цвета и буквенное PE.
Какое обозначение должны иметь нулевые рабочие (нейтральные) проводники? (п.4.1.14 ТКП 339-2011) | Цветовое обозначение - голубой цвет по всей длине и буквенное N. | Цветовое обозначение - чередующиеся полосы желтого и синего цвета и буквенное N. | Цветовое обозначение - желтый цвет по всей длине и буквенное PEN. | Цветовое обозначение - чередующиеся продольные или поперечные полосы желтого и зеленого цвета и буквенное PE.
Какое обозначение должны иметь совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники? (п.4.1.14 ТКП 339-2011) | Цветовое обозначение - голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы по концам и буквенное PEN. | Цветовое обозначение - голубой цвет по всей длине и буквенное N. | Цветовое обозначение - чередующиеся продольные или поперечные полосы желтого и зеленого цвета и буквенное PE. | Цветовое обозначение - желтый цвет по всей длине и буквенное PEN.
Как разделяются электроустановки по условиям электробезопасности по действующему значению напряжения? (п. 4.1.17. ТКП 339-2011) | На электроустановки до 1 кВ и выше 1 кВ. | На электроустановки постоянного и переменного напряжения. | На электроустановки 36В; 220В; 380В; 660В; 1 кВ; 10 кВ; 35 кВ; 110 кВ; 330 кВ; 750 кВ | На электроустановки с глухозаземленной нейтралью и электроустановки с изолированной нейтралью.
В каком случае ограждение токоведущих частей в производственном помещении, доступном только для квалифицированного персонала выполнено правильно? (ТКП 339-2011 п. 4.1.19) | Ограждение сетчатое, может быть снято только при помощи ключей или инструментов. | Ограждение сплошное, металлическое, снимается без помощи инструментов. | Ограждение из электроизоляционного материала, снимается без помощи инструментов | Во всех случаях правильно.
Каким испытаниям должно быть подвергнуто электрооборудование, вновь вводимое в эксплуатацию? (ТКП 339-2011 п. 4.4.1.1.) | Приёмо-сдаточным. | Эксплуатационным. | Профилактическим. | Для вновь вводимого оборудования не требуется проведение каких-либо испытаний так как оно испытано заводом-изготовителем.
Какой из проводников обозначается как PE - проводник? (ТКП 339-2011 п. 4.1.13) | Нулевой защитный. | Нулевой рабочий. | Проводник фазы Е. | Фазный проводник в двухпроводной сети.
Каким образом должны присоединяться проводники к штепсельным соединениям переносных электроприёмников, удлинительных проводов и кабелей? (ТКП 339-2011 п. 4.3.18.6) | Со стороны питания - к розетке, со стороны электроприёмника - к вилке. | Со стороны питания - к вилке, со стороны электроприёмника - к розетке. | Не регламентируется, подключение осуществляется в зависимости от удобства эксплуатации. | Запрещается применять штепсельные соединения для подключения переносных электроприёмников.
Как должны присоединяться заземляющие, нулевые защитные проводники, проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям оборудования? (ТКП 339-2011 п. 4.3.17.4) | Болтовым соединением или сваркой. | Присоединение защитных проводников к открытым проводящим частям не допускается. | Скруткой. | Втычным контактным соединением.
Как должны присоединяться заземляющие и нулевые защитные проводники и проводников уравнивания потенциалов к токоведущим частям оборудования? (ТКП 339-2011 п. 4.3.17.4.) | Присоединение защитных проводников к токоведущим частям не допускается, произойдёт короткое замыкание. | Сваркой или болтовым соединением. | Скруткой. | Втычным контактным соединением.
Каким из перечисленных технических кодексов установившейся практики (ТКП) устанавливаются нормы приёмо-сдаточных испытаний для вновь смонтированных и реконструируемых электроустановок? | ТКП 339-2011 | ТКП 336-2011 | ТКП 181-2009 | Правилами устройства электроустановок.
На какие электроустановки распространяется действие ТКП 339-2011? (ТКП 339-2011 р. 1) | На вновь вводимые в эксплуатацию электроустановки переменного тока напряжением до 750 кВ. | На вводимые в эксплуатацию после реконструкции электроустановки переменного тока напряжением до 750 кВ. | На вновь вводимые в эксплуатацию и вводимые в эксплуатацию после реконструкции электроустановки постоянного тока напряжением до 1500 В. | На все перечисленные в ответах 1, 2, 3 электроустановки.
Какие электроприемники относятся согласно ТКП 339-2011 к переносным? (п. 4.3.18.1. ТКП 339-2011) | Электроприемники, которые могут находиться в руках человека во время их эксплуатации. | Любые не закрепленные стационарно электроприемники не зависимо от их веса и способа подключения. | Электроприемники весом менее 5 кг, подключаемые через штепсельное соединение. | Любые электроприёмники весом менее 18 кг.
Как должны быть оформлены измерения, испытания и опробывания, проведённые перед вводом электрооборудования в эксплуатацию? (ТКП 339-2011 п. 4.4.1.10) | Соответствующими актами и (или) протоколами. | Не требуется специальное оформление таких испытаний. | Записью в оперативном журнале. | Заносятся в паспорт электроустановки.
На кого распространяется действие ТКП 339-2011? | На все организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей и граждан - владельцев электроустановок. | На все организации - юридические лица, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм. | На все организации - юридические лица, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, кроме организаций входящих в ГПО "Белэнерго". | Только на организации, подчинённые Министерству энергетики.
Какие из перечисленных мероприятий применяются для обеспечения безопасности обслуживающего электроустановки персонала и посторонних лиц? (ТКП 339-2011 п. 4.1.17) | Соблюдение соответствующих расстояний до токоведущих частей или закрытие, ограждение токоведущих частей. | Применение предупреждающей сигнализации, надписей и плакатов. | Использование средств защиты и приспособлений. | Все перечисленные в ответах 1, 2, 3 мероприятия.
Какими должны быть ограждения токоведущих частей в общественных и производственных помещениях? (ТКП 339-2011 п. 4.1.19) | Сплошными. | Сетчатыми или дырчатыми. | Сетчатыми, с размером ячейки не более 16х16 мм. | В общественных помещениях сетчатыми в производственных помещениях ограждение не требуется.
Какое из указанных помещений относится к особо опасным согласно ТКП 339-2011? (ТКП 339-2011 п. 3.63) | Помещение, относительная влажность воздуха в котором близка к 100% (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой). | Помещения с химически активной или органической средой. | Помещение с токопроводящими полями, в котором температура воздуха превышает плюс 35°С, влажностью воздуха 50-60%. | Все перечисленные в ответах 1, 2, 3 помещения относятся к особо опасным.
Какое из указанных помещений относится к особо опасным согласно ТКП 339-2011? (ТКП 339-2011 п. 3.63) | Помещение, относительная влажность воздуха в котором близка к 100% (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой). | Помещения с химически активной или органической средой. | Помещение с токопроводящими полями, в котором температура воздуха превышает плюс 35°С, влажностью воздуха 50-60%. | Все перечисленные в ответах 1, 2, 3 помещения относятся к особо опасным.
Какие меры защиты при косвенном прикосновении могут быть применены в цепях, питающих переносные электроприёмники? (ТКП 339-2011 п. 4.3.18.2) | Автоматическое отключение питания. | Сверхнизкое напряжение. | Двойная изоляция. | Могут применяться любые из перечисленных в ответах 1, 2, 3 меры защиты.
Какие меры дополнительной защиты от прямого прикосновения и при косвенном прикосновении должны применяться для розеток, питающих переносные электроприёмники? (ТКП 339-2011 п. 4.3.18.5) | Должны быть защищены устройствами защитного отключения с номинальным отключающим дифференциальным током 30 мА. | Розетки должны быть оснащены защитными экранами. | Розетки должны подключаться к автономному источнику энергии. | Розетки должны оборудоваться устройствами сигнализации о пропадании напряжения.
Выравнивание потенциалов - это... (ТКП 339-2011 п. 3.6) | Снижение разности потенциалов (шагового напряжения) на поверхности земли или пола при помощи защитных проводников, проложенных в земле, полу или на их поверхности и присоединенных к заземляющему устройству, или путем применения специальных покрытий земли. | Преднамеренное электрическое соединение всех точек сети, сторонних проводящих частей и заземляющего устройства с целью защиты от поражения электрическим током. | Преднамеренное соединение открытых проводящих частей с заземленной нейтралью трансформатора, выполняемое в целях электробезопасности. | Участок земли, находящийся вне зоны влияния какого-либо заземлителя с потенциалом, равным нулю.
Разделительный трансформатор это ... (ТКП 339-2011 п. 3.77) | Трансформатор, первичная обмотка которого отделена от вторичных обмоток двойной или усиленной изоляцией. | Трансформатор у которого первичная и вторичная обмотки находятся на разделенных магнитопроводах. | Трансформатор у которого первичная обмотка отделена от вторичной воздушным промежутком не менее 5 мм. | Трансформатор, у которого первичная обмотка соединена с вторичной через сопротивление не менее 0,5 кОм.
Устройство вводно-распределительное (ВРУ) - это… (ТКП 339-2011 п. 3.97) | Вводное устройство, включающее в себя также аппараты и приборы отходящих линий. | Совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть. | Распределительное устройство, установленное на вводе в здание | Совокупность устройств и приспособлений, применяемых для прохождения проводов и кабелей через строительные конструкции на вводе в здание.
Какие из перечисленных мер должны применяться в электроустановках для защиты от прямого прикосновения к токоведущим частям? (ТКП 339-2011 п. 4.3.2.2) Основная изоляция токоведущих частей. | Основная изоляция токоведущих частей. | Защитное заземление. | Автоматическое отключение питания. | Применение дополнительной системы выравнивания потенциалов.
Какие из перечисленных мер защиты применяются для защиты от поражения электрическим током при прямом прикосновении? (ТКП 339-2011 п. 4.3.2.2) | Размещение токоведущих частей вне зоны досягаемости. | Выравнивание электрических потенциалов. | Защитное заземление токоведущих частей. | Любая из перечисленных в ответах 1,2,3.
Какие меры могут применяться в электроустановках напряжением до 1 кВ для дополнительной защиты от прямого прикосновения? (ТКП 339-2011 п. 4.3.2.2) | Применение устройств защитного автоматического отключения питания, реагирующих на дифференциальный ток. | Размещение вне зоны досягаемости. | Основная изоляция токоведущих частей. | Установка барьеров.
Какие меры должны быть применены для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции? (ТКП 339-2011 п. 4.3.2.3) | Автоматическое отключение питания. | Установка барьеров. | Размещение вне зоны досягаемости. | Любая из указанных в ответах 1, 2, 3.
Какие меры защиты применяются для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции? (ТКП 339-2011 п. 4.3.2.3) | Все перечисленные в ответах 1,2,3 меры. | Защитное зануление. | Защитное автоматическое отключение питания. | Выравнивание потенциалов.
При каком напряжении переменного тока необходимо выполнять защиту от поражения электрическим током во всех случаях? (ТКП 339-2011 п. 4.3.2.5) | При напряжении 50 В и более | При напряжении 25 В и более | При напряжении 110 В и более | При напряжении 90 В и более
Какие требования предъявляются к основной изоляции токоведущих частей? (ТКП 339-2011 п. 4.3.3.1) | Должна покрывать токоведущие части и выдерживать все возможные воздействия, которым может подвергаться в процессе эксплуатации. | Удаление изоляции может быть возможно только путем её разрушения. | Должна быть эластичной, легко снимающейся без специального инструмента, быть пригодной для повторного использования. | Должна покрывать не менее 50% токоведущих частей, выдерживать механические воздействия, но легко удаляться в случае необходимости.
Какие требования предъявляются к оболочкам и ограждениям, применяемым в электроустановках для защиты от прямого прикосновения? (ТКП 339-2011 п. 4.3.3.2) | Должны быть надёжно закреплены и иметь достаточную механическую прочность. Вход за ограждение или вскрытие оболочки возможны только при помощи специального ключа или инструмента либо после снятия напряжения с токоведущих частей. | Должны быть выполнены из изоляционного материала, иметь достаточную механическую прочность. Для снятия не требуется применение ключа или инструмента, однако должны быть закреплены так, чтобы их нельзя было снять непреднамеренно. | Должны иметь достаточную механическую прочность. Снятие возможно только путем механического разрушения. | Оболочки и ограждения могут применяться только совместно с другими видами защиты.
Какие требования предъявляются к вилкам и розеткам штепсельных соединений применяемых в цепях сверхнизкого (малого) напряжения? (ТКП 339-2011 п. 4.3.4.1) | Вилки и розетки не должны допускать подключение к розеткам и вилкам других напряжений. Штепсельные розетки должны быть без защитного контакта. | Вилки и розетки не должны допускать подключение к вилкам и розеткам других напряжений. Штепсельные розетки должны быть с заземляющим контактом. | Вилки и розетки не должны допускать подключение к вилкам и розеткам других напряжений. Штепсельные розетки должны быть с заземляющим контактом и рассчитаны на ток не менее 25А. | Вилки и розетки должны соответствовать требованиям, предъявляемым к штепсельным соединениям более высокого класса напряжения.
Какие требования предъявляются к барьерам, применяемым в электроустановках для защиты от прямого прикосновения? (ТКП 339-2011 п. 4.3.3.3) | Должны быть выполнены из изолирующего материала. Для удаления барьеров не требуется применения ключа или инструмента, однако они должны быть закреплены так, чтобы их нельзя было снять непреднамеренно. | Должны быть надёжно закреплены, иметь достаточную механическую прочность. Вход за барьер возможен только при помощи специального ключа или инструмента либо после снятия напряжения с токоведущих частей. | Не должны допускать приближения к токоведущим частям при обходе барьера. Выполняются несъёмными. | Должны иметь достаточную механическую прочность, для защиты от прямого прикосновения могут применяться только совместно с другими видами защиты.
Как должны обозначаться защитные проводники переносных проводов и кабелей? (ТКП 339-2011 п.4.3.18.8) | Желто-зелеными полосами. | Сине-зелеными полосами. | Сплошной зеленой окраской. | Сплошной синей окраской.

## э2
Для чего предназначен нашатырный спирт, находящийся в аптечке? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | Для применения при обморочных состояниях. | Для успокоения нервной системы. | Для приготовления растворов для промывания глаз и кожи. | Для приготовления растворов для промывания глаз и кожи, полоскания рта при ожогах щелочью, для примочек на глаза при ожоге их вольтовой дугой.
Для чего предназначена борная кислота, находящаяся в аптечке? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | Для приготовления растворов для промывания глаз и кожи, полоскания рта при ожогах щелочью, для примочек на глаза при ожоге их вольтовой дугой. | Для применения при обморочных состояниях. | Для успокоения нервной системы. | Для промывания мест, пораженных кислотами.
Каково назначение раствора питьевой соды? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | Для промывания мест, пораженных кислотами. | Для успокоения нервной системы выпить 1 столовую ложку. | Для промывания глаз и рта при ожогах щелочью. | Для промывания глаз при ожогах электрической дугой.
Для чего предназначены валериановые капли, находящиеся в аптечке? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | Для успокоения нервной системы. | Для применения при обморочных состояниях. | Для применения при потере сознания. | Для приема при сильных болях в области сердца и за грудиной.
Для чего предназначен валидол и нитроглицерин, находящийся в аптечке? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | Для приема при сильных болях в области сердца и за грудиной. | Для успокоения нервной системы. | Для применения при обморочных состояниях. | Для применения при потере сознания.
В каком месте шеи прощупывают пульс на сонной артерии? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | Между кадыком и кивательной мышцей. | Снизу кадыка. | Сверху кадыка. | На боковой поверхности шеи на уровне кадыка.
Что нужно сделать при оказании первой помощи при ранении? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | Наложить стерильный перевязочный материал на рану и перевязать ее бинтом. | Промыть рану водой или каким-либо лекарственным веществом, перевязать. | Убрать из раны песок, землю, камешки, инородные тела, смазать йодом, перевязать. | Убрать из раны сгустки крови, инородные тела, перевязать.
Что нужно сделать во время оказания первой помощи при ранении, если рана загрязнена землей? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | Срочно обратиться к врачу для введения противостолбнячной сыворотки. | Промыть рану водой или каким-либо лекарственным веществом. | Убрать из раны землю. | Выполнить все, что указано в других ответах.
Разрешается ли касаться руками той части повязки, которая должна быть наложена непосредственно на рану? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | Не разрешается. | Разрешается, если руки чистые. | Разрешается, если рана обработана дезинфицирующим средством. | Разрешается.
Разрешается ли накладывать вату непосредственно на рану? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | Не разрешается. | Разрешается, если отсутствует другой стерильный материал. | Разрешается, если вата пропитана лекарственным средством на невысыхающей основе (жировой, масляной). | Разрешается тонким слоем.
Как поступать в случае, когда из раны выпадает какая-либо ткань или орган (мозг, кишечник)? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | Повязку наложить сверху, не пытаясь вправить ткань или орган внутрь раны. | Чистыми руками вправить ткань или орган внутрь раны, после чего наложить повязку. | Не трогать и не перевязывать рану до прибытия врача. | Стерильным инструментом вправить ткань или орган внутрь раны, после чего наложить повязку.
Как поступать перед перевязкой раны при отсутствии чистой воды для мытья рук? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | Смазать пальцы настойкой йода. | Выполнять перевязку немытыми руками, не касаясь раны и перевязочного материала в местах его наложения на рану. | Смочить пальцы слюной изо рта, затем вытереть чистой ветошью. | Поступать любым из способов, указанных в других вариантах ответа.
Каким образом следует попытаться остановить кровотечение, если оно не останавливается после наложения давящей повязки: А - сдавить кровеносные сосуды, питающие раненую область, пальцами; Б - сдавить кровеносные сосуды, питающие раненую область, жгутом или закруткой; В - согнуть конечности в суставах? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | А,Б,В. | Б,В. | А,В. | В.
Что нужно сделать, оказывая первую помощь работнику при внутреннем кровотечении? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | Выполнить все, что указано в других ответах. | Обеспечить работнику полный покой. | Наложить холод (лед и т.п.) на живот. | Вызвать медицинского работника, при возможности - скорую помощь.
Какие кровяные сосуды и как следует прижать пальцами для остановки кровотечения при ранении кисти руки? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | Две артерии (лучевую и локтевую) в нижней трети предплечья у кисти. | Плечевую артерию посредине плеча с внутренней стороны. | Сонную артерию к шейным позвонкам. | Плечевую артерию у плеча с наружной стороны.
На какое максимальное время может быть наложен жгут или закрутка для прекращения кровотечения? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | Не более 1,5-2,0 часов. | До остановки кровотечения. | Не более 2,5-3 часов. | До прибытия врача.
Как следует проверять правильность наложения жгута? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | По пульсу. Если он прощупывается, то жгут наложен неправильно. | По характеру кровотечения. Если оно уменьшилось, то жгут наложен правильно. | По величине боли в месте наложения жгута. Если боль возникла или усилилась, то жгут наложен правильно. | Любым из способов, указанных в других ответах.
Что необходимо сделать после наложения жгута или закрутки для остановки кровотечения? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | Написать записку с указанием времени их наложения и вложить ее в повязку под бинт или жгут или написать время наложения жгута на коже конечности. | Сообщить пострадавшему время, когда необходимо будет обязательно снять жгут или закрутку (время наложения плюс 1,5- 2,0 часа). | На мобильном телефоне или наручных часах пострадавшего установить будильник на время, когда необходимо будет обязательно снять жгут или закрутку (время наложения плюс 1,5- 2,0 часа). | Поступить любым из способов, указанных в других вариантах ответа.
Что нужно сделать, оказывая первую помощь работнику при кровотечении из носа? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | Усадить или уложить работника, слегка откинув назад голову, расстегнуть ворот, наложить на переносицу и на нос холодную примочку (сменяя ее по мере нагревания), сжать пальцами мягкие части (крылья) носа. | Ввести в нос кусочек стерилизованной ваты или марли, смоченной перекисью водорода. | Охлаждать нос холодной водой, промывать нос и лицо до прекращения кровотечения. При отсутствии холодной воды обеспечить работника носовым платком (ветошью, куском ткани), которым зажать нос до прекращения кровотечения. | Уложить работника на спину, слегка приподнять голову. Зажать нос платком (куском ткани), смоченным в холодной воде. Платок периодически смачивать и промывать в холодной воде. Процесс продолжать до прекращения кровотечения.
Каковы особенности наложения шины при закрытом переломе? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | С пострадавшего не снимается одежда и шина накладывается поверх одежды. | С пострадавшего снимается одежда и шина накладывается на голое тело. | При закрытых переломах шина не накладывается. | Никаких особенностей нет.
Что необходимо сделать с пострадавшим при повреждении головы (перелом черепа, сотрясение мозга)? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | Уложить на спину, наложить на голову тугую повязку, положить холод, обеспечить полный покой до прибытия врача. | Осторожно, не поднимая пострадавшего, подсунуть под него широкую доску (дверь, снятую с петель) или повернуть пострадавшего лицом вниз, обеспечить полный покой до прибытия врача. | Усадить пострадавшего, придерживая его голову от резких движений, наложить на голову тугую повязку, обеспечить полный покой до прибытия врача. | Не перемещать и не трогать пострадавшего до прибытия врача. Если пострадавший в сознании, отвлекать его разговором, задавать ему вопросы, контролируя рассудок.
Что необходимо сделать с пострадавшим при повреждении позвоночника? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | Осторожно, не поднимая пострадавшего, подсунуть под его спину широкую доску (дверь, снятую с петель) или повернуть пострадавшего лицом вниз, следя, чтобы при поворачивании его туловище не прогибалось. Транспортировать на доске или в положении лицом вниз. | Уложить пострадавшего на спину, обеспечить полный покой до прибытия врача. | Не перемещать и не трогать пострадавшего до прибытия врача. | Усадить пострадавшего в полулежащее положение, обеспечить полный покой до прибытия врача.
Что необходимо сделать с пострадавшим при переломе костей таза? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | Под спину пострадавшего подсунуть широкую доску, согнуть ноги в коленях и развести в стороны, а стопы сдвинуть вместе. Под колени положить валик из одежды. | Повернуть пострадавшего на бок, согнуть ноги в коленях, под голову положить валик из одежды. | Осторожно, не поднимая пострадавшего, подсунуть под его спину широкую доску (дверь, снятую с петель) или повернуть пострадавшего лицом вниз, следя, чтобы при поворачивании его туловище не прогибалось. | Усадить пострадавшего в полулежащее положение, обеспечить полный покой до прибытия врача
Что необходимо сделать с пострадавшим при переломе ключицы? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | Положить в подмышечную впадину небольшой комок ваты, прибинтовать к туловищу руку, согнутую в локте под прямым углом. Подвесить руку к шее бинтом или косынкой. | Положить в подмышечную впадину небольшой комок ваты, прибинтовать к туловищу опущенную вниз руку. | Уложить пострадавшего на спину на горизонтальную поверхность и обеспечить полный покой до прибытия врача. | Уложить пострадавшего лицом вниз на горизонтальную поверхность и обеспечить полный покой до прибытия врача.
Имеются ли отличия в оказании первой помощи при вывихе и при переломе костей конечностей? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | Нет. Для оказания первой помощи несущественно, вывих это или перелом. | Да. Вывих можно попытаться выправить самостоятельно до прибытия врача. | Да. При вывихе не требуется накладывать шину. | Да. При переломе шина накладывается как минимум на три сустава, а при вывихе - на два.
Каковы признаки перелома ребер и какая при этом должна оказываться медицинская помощь? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | Боль при дыхании, кашле и движении, необходимо наложить тугую повязку на грудь во время выдоха. | Припухлость в месте перелома, боль при прикосновении; необходимо наложить тугую повязку на грудь. | Невозможность согнуться и повернуться; необходимо наложить тугую повязку на грудь. | Боль в кости; необходимо уложить пострадавшего на спину и обеспечить ему полный покой.
Какой из перечисленных методов оказания первой помощи при ушибах является правильным? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | Охладить место ушиба и затем наложить тугую повязку, создание покоя. | Растереть ушибленное место спиртом. | Наложить на ушиб согревающий компресс. | Растереть ушибленное место ладонью, затем наложить согревающий компресс.
Какие из перечисленных мер оказания первой медицинской помощи при растяжении связок являются правильными? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | Охладить место растяжения, наложить тугой бинт, приподнять конечность. | Сделать на место растяжения согревающий компресс, наложить тугой бинт. | Сделать массаж места растяжения, наложить тугой бинт. | Наложить тугой бинт на место растяжения.
Каким образом следует удалять инородное тело из глаза? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | Промыванием струей воды из стакана, с ватки или марли, с питьевого фонтанчика, направляя струю воды от виска к носу. | Аккуратно без нажима тереть глаз чистой рукой от виска к носу. | Аккуратно тереть глаз от виска к носу или от носа к виску сухим ватным тампоном, намотанным на спичку, или аналогичным гигиеническим средством. | Любым из способов, указанных в других вариантах ответа.
Что должно быть сделано при ожогах глаз электрической дугой? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | Холодные примочки из раствора борной кислоты, затем направление к врачу. | Наложение сухой повязки. | Немедленное направление к врачу. | Наложение ваты, смоченной марганцовокислым калием, затем направление к врачу.
Что из указанного в вариантах ответа нельзя делать при ожогах? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | Все, что указано в других вариантах ответа. | Вскрывать пузыри на коже. | Удалять приставшую к обожженному месту смолу, мастику, канифоль и др. смолистые вещества. | Присыпать ожог питьевой содой, крахмалом.
Какая из перечисленных мер должна применяться при ожогах кожи кислотой? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | Сделать примочки (повязки) раствором питьевой соды (1 чайная ложка на стакан воды). | Промывка раствором борной кислоты (1 чайная ложка на стакан воды). | Присыпка молотым стрептоцидом. | Промывка слабым раствором уксусной кислоты (1 чайная ложка на стакан воды).
Какие меры оказания первой помощи необходимо применить при ожоге кожи щелочью? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | Промыть обожженное место и сделать примочки (повязки) раствором борной кислоты (1 чайная ложка кислоты на стакан воды) или слабым раствором уксусной кислоты (столовый уксус, наполовину разбавленный водой). | Промыть обожженное место раствором питьевой соды (1 чайная ложка на стакан воды). | Промыть обожженное место 5% раствором марганцевокислого калия. | Присыпать обожженное место жженой магнезией.
Как оказать первую медицинскую помощь при обмороке? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | Уложить пострадавшего, опустить его голову ниже туловища, расстегнуть одежду, обеспечить приток свежего воздуха, лицо обрызгать холодной водой и дать ему понюхать ватку, смоченную в нашатырном спирте. | Наложить холодную примочку к голове пострадавшего. | Уложить пострадавшего на ровную поверхность и наложить согревающий компресс. | Дать пострадавшему понюхать нашатырный спирт и делать холодные примочки.
Каковы признаки теплового и солнечного ударов? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | Внезапная слабость, головная боль, возникает рвота, дыхание становится поверхностным. | Кровотечение изо рта и носа, учащенный пульс. | Резкая головная боль. | Внезапная слабость, шум в ушах.
Каковы меры оказания первой помощи при отравлении газом? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | Все меры, перечисленные в других ответах. | Вынести из загазованного места, расстегнуть одежду, уложить, приподняв ноги, укрыть потеплее. | Дать понюхать нашатырный спирт. | Обеспечить приток свежего воздуха.
Каким способом можно обезопасить себя от поражения электрическим током при освобождении пострадавшего от действия электрического тока при напряжении до 1000 В при невозможности отключения электроустановки и отсутствии средств индивидуальной зашиты? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | Любым из способов, указанных в других вариантах ответа. | Обмотать свою руку шарфом. Надеть на руку суконную фуражку. Натянуть на руку рукав пиджака или пальто. | Накинуть на пострадавшего резиновый коврик, прорезиненную материю (плащ) или просто сухую материю. | Встать на резиновый коврик, сухую доску, сверток сухой одежды.
Как освобождать пострадавшего от электрического тока при напряжении выше 1000 В при невозможности отключения электроустановки? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | Любым из способов, указанных в других ответах. | В диэлектрических перчатках и ботах с помощью изолирующей штанги, рассчитанной на соответствующее напряжение. | В диэлектрических перчатках и ботах с помощью изолирующих клещей, рассчитанных на соответствующее напряжение. | На ЛЭП надо произвести замыкание проводов путем наброса на них гибкий неизолированный провод.
Что необходимо делать с пострадавшим от воздействия электрического тока, если у него отсутствуют дыхание и пульс? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | Проводить искусственное дыхание и наружный массаж сердца. | Положить на спину и поднести к носу нашатырный спирт. | Срочно вызвать врача, уложить пострадавшего и расстегнуть его одежду. | Проводишь наружный массаж сердца.
Оказание первой помощи при поражении электрическим током требует быстрых действий. Какие действия не рекомендуется делать, чтобы не терять драгоценное время? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | Раздевать пострадавшего. | Прощупывать пульс на сонной артерии. | Смотреть ширину зрачков при закрытых глазах. | Спрашивать пострадавшего о его самочувствии.
По каким признакам оценивается состояние пострадавшего сразу после освобождения его от действия электрического тока? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | Сознание, цвет кожных покровов, дыхание, пульс, зрачки. | Температура тела, кровяное давление. | Содержание лейкоцитов в крови. | По всем признакам, указанным в других вариантах ответа.
Для оценки состояния пострадавшего от электрического тока требуется определить ширину его зрачков. Как это сделать, если глаза пострадавшего закрыты? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | Подушечки указательных пальцев положить на верхние веки обоих глаз, и слегка придавливая их к глазному яблоку поднять вверх. | Подушечки указательных пальцев положить на нижние веки обоих глаз и, слегка придавливая их к глазному яблоку опустить вниз. | Большим и указательным пальцами одной руки раздвинуть веки одного, а затем другого глаза. | Большими или указательными пальцами обеих рук раздвинуть веки одного, а затем другого глаза.
Пострадавший от действия электрического тока после оказания первой доврачебной помощи прекрасно себя чувствует. У него отсутствуют какие-либо внешние признаки электротравмы или болезненного состояния. В каком случае он может начинать двигаться и возобновлять свою работу? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | Только с разрешения врача. | Только с разрешения непосредственного руководителя работ, который определяет, требуется ли сохранять неизменной обстановку до прибытия комиссии по расследованию несчастного случая. | Только после написания заявления (расписки) о том, что ему не требуется дальнейшая медицинская помощь. | Если не считает необходимым обращаться к врачу за помощью и сам изьявляет желание работать.
Пострадавший от действия электрического тока находится в бессознательном состоянии. Он дышит, но дыхание нарушается из-за западания языка. Что в данном случае необходимо сделать? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | Выдвинуть вперед нижнюю челюсть пострадавшего, взявшись пальцами за ее углы и поддерживать ее в таком положении, пока не прекратится западание языка. | Разжать рот пострадавшего и вправить его язык на свое место. | Разжать рот пострадавшего и придавливать пальцами его язык для обеспечения прохода воздуха. | Перевернуть пострадавшего на живот и раскрыть ему рот.
В каком случае пострадавшего от электрического тока следует переносить с места происшествия в другое место для оказания первой помощи? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | Только если ему или лицу, оказывающему помощь, угрожает опасность или когда оказание первой помощи на месте происшествия невозможно, например, если пострадавший находится на опоре линии электропередачи. | Если в другом месте оказывать помощь удобнее и комфортнее. | Если пострадавший мешает возобновлению работы электроустановки или выполнению других работ. | Если он находится в сознании и сам изъявляет желание, чтобы его перенесли в другое место.
К пострадавшему от электрического тока невозможно вызвать врача и его требуется доставить в лечебное учреждение. В каком из вариантов ответа его нельзя транспортировать и необходимо продолжать оказывать первую помощь на месте происшествия? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | У пострадавшего неустойчивый пульс и неудовлетворительное дыхание. | Пострадавший после получения электротравмы упал с высоты и в результате этого получил перелом или вывих ноги. | Имеющийся автотранспорт не позволяет транспортировать пострадавшего лежа в горизонтальном положении. | До ближайшего лечебного учреждения ехать более 30 минут.
В каких случаях необходимо делать искусственное дыхание пострадавшему от электрического тока? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | Когда он не дышит, дышит очень плохо или дыхание постоянно ухудшается. | Только если он не дышит. | Когда он потерял сознание. | Это определяется медицинским персоналом.
Какой должна быть частота вдувания воздуха пострадавшему при проведении искусственного дыхания методами "изо рта в рот" и "изо рта в нос", если у пострадавшего хорошо определяется пульс и требуется проводить только искусственное дыхание? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | 12 раз в минуту (через 5 секунд). | 2 раза в минуту (через 30 секунд). | 5 раз в минуту (через 12 секунд). | 6 раз в минуту (через 10 секунд).
Что необходимо сделать в первую очередь перед тем, как начать искусственное дыхание? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | Обеспечить проходимость верхних дыхательных путей пострадавшего. | Простерилизовать нос и рот пострадавшего. | Сделать самому несколько глубоких вдохов-выдохов для перенасыщения организма кислородом. | Уложить пострадавшего на живот на несколько секунд.
Как следует расположить голову пострадавшего при проведении ему искусственного дыхания? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | Максимально запрокинуть назад. | Повернуть на бок. | Слегка наклонить вперед. | Держать ровно, параллельно оси позвоночника.
При проведении искусственного дыхания необходимо следить, чтобы воздух не попал в желудок пострадавшего. Что свидетельствует о попадании воздуха в желудок? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | Вздутие живота "под ложечкой". | Вздутие грудной клетки. | Неприятный запах изо рта при выдохе. | Храп при выдохе.
При проведении искусственного дыхания необходимо следить, чтобы воздух не попал в желудок пострадавшего. Что делать, если воздух попал в желудок? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | Осторожно надавить ладонью на живот между грудиной и пупком, при возникновении рвоты повернуть голову и плечи пострадавшего на бок. | Повернуть пострадавшего на бок. Прижать его колени к животу и слегка придавить. | Резко наступить ногой на живот между грудиной и пупком, при возникновении рвоты повернуть голову и плечи пострадавшего на бок. | Повернуть пострадавшего на бок и ударить его кулаком в живот между грудиной и пупком.
Что делать, если в процессе искусственного дыхания "изо рта в рот" после вдувания грудная клетка не расправляется? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | Выдвинуть нижнюю челюсть пострадавшего вперед. | Несколько раз надавить на грудную клетку пострадавшего. | Осторожно надавить ладонью на живот пострадавшего между грудиной и пупком. | Зажать пальцами нос пострадавшего и повторить вдувание.
В каких случаях необходимо производить наружный массаж сердца пострадавшему от электротока? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | При отсутствии пульса на сонной артерии и дыхания. | Если пострадавший находится без сознания. | При отсутствии дыхания. | Это определяет медицинский персонал.
Какое минимальное количество вдуваний воздуха и нажатий на грудную клетку необходимо сделать за 1 минуту в случае, когда искусственное дыхание и наружный массаж сердца выполняет один человек? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | 12 вдуваний, 60 нажатий. | 6 вдуваний, 30 нажатий. | 5 вдуваний, 4 5 нажатий. | 10 вдуваний, 50 нажатий.
Что из ниже перечисленного определяет собой эффективность искусственного дыхания и закрытого массажа сердца? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | Порозовение кожных покровов и слизистых оболочек, сужение зрачков, восстановление самостоятельного дыхания, выход из бессознательного состояния. | Кожные покровы синюшно-фиолетовые, расширение зрачков, восстановление самостоятельного дыхания. | Расширение зрачков. | Поднятие грудной клетки пострадавшего при нагнетании воздуха.
Каковы признаки эффективности массажа сердца (кроме появления пульса): А - уменьшение синюшности кожи и слизистых оболочек; Б - расширение зрачков; В - сужение зрачков; Г - появление самостоятельного дыхания? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | А, В и Г. | А, Б и Г. | А, Б и В. | А и Г.
Что нужно делать, если при проведении реанимационных мероприятий (искусственного дыхания и закрытого массажа сердца) у пострадавшего восстановится сердечная деятельность и будет хорошо определяться пульс, но самостоятельное дыхание еще слабо? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | Массаж сердца необходимо прекратить, а искусственное дыхание продолжать, стараясь, чтобы естественный и искусственный вдохи совпали. | Искусственное дыхание следует продолжать в течение 5-10 мин, а массаж сердца прекратить. | Массаж сердца следует продолжать в течение 5-10 мин, а искусственное дыхание прекратить. | Следует прекратить массаж сердца и искусственное дыхание.
Следует ли продолжать делать искусственное дыхание и массаж сердца при оказании первой помощи, если у пострадавшего появились признаки жизни, но сердечная деятельность или самостоятельное дыхание еще не восстановились? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | Искусственное дыхание и массаж сердца необходимо продолжать до прибытия медицинского работника. | Искусственное дыхание следует продолжать в течение 5-10 мин, а массаж сердца прекратить. | Массаж сердца следует продолжать в течение 5-10 мин, а искусственное дыхание прекратить. | Следует прекратить массаж сердца и искусственное дыхание.
Как следует располагать руки при проведении наружного массажа сердца? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | Выпрямленными в локтевых суставах. | Согнутыми в локтевых суставах. | Рука, лежащая на теле должна быть выпрямлена, а рука, лежащая на ней, согнута в локтевом суставе. | Рука, лежащая на теле должна быть согнута, а рука, лежащая на ней, выпрямлена в локтевом суставе.
Что и в какое место можно подложить под пострадавшего при проведении ему наружного массажа сердца? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | Доску под спину. | Валик под плечи. | Валик под шею. | Все, что указано в других вариантах ответа.
Какое соотношение между вдуванием воздуха и надавливанием на грудную клетку необходимо соблюдать в случае, когда искусственное дыхание и наружный массаж сердца выполняет один человек? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | На каждые 2 вдувания - 15 надавливаний. | На каждые 2 вдувания - 2 надавливания. | На каждое 1 вдувание - 1 нажатие. | На каждые 15 вдуваний - 3 нажатия.
Какое соотношение между вдуванием воздуха и надавливанием на грудную клетку необходимо соблюдать в случае, когда искусственное дыхание и наружный массаж сердца выполняют несколько человек? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | 1:5 | 1:10 | 1:2 | 1:3
Каковы особенности наружного массажа сердца у детей до 12 лет? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим) | Массаж проводят одной рукой. | Массаж проводят полусогнутыми руками. | Массаж проводят в два раза реже, чем у взрослых. | Наружный массаж сердца нельзя совмещать с искусственным дыханием.

## э3
Что такое электрический ток? | упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике. | беспорядочное движение частиц вещества. | графическое изображение элементов. | это устройство для измерения ЭДС.
Сила тока в электрической цепи 2 А при напряжении на его концах 5 В. Найдите сопротивление проводника. | 2,5 Ом. | 4 Ом. | 10 Ом. | 0,4 Ом.
Устройство, состоящее из катушки и железного сердечника внутри ее. | электромагнит. | трансформатор. | батарея. | аккумулятор.
Вращающаяся часть электрогенератора. | ротор. | трансформатор. | коммутатор. | статор.
Единица измерения магнитного потока | вебер. | фарад. | генри. | джоуль.
Величина, обратная сопротивлению | проводимость. | удельное сопротивление. | период. | напряжение.
В цепи питания нагревательного прибора, включенного под напряжение 220 В, сила тока 5 А. Определить мощность прибора. | 1,1 кВт. | 25 Вт. | 4,4 Вт. | 2,1 кВт.
Единицами измерения магнитной индукции являются? | Теслы. | Герцы. | Амперы. | Вольты.
Выберите правильное утверждение: | ток в замкнутой цепи прямо пропорционален электродвижущей силе и обратно пропорционален сопротивлению всей цепи. | ток в замкнутой цепи прямо пропорционален сопротивлению всей цепи и обратно пропорционален электродвижущей силе. | сопротивление в замкнутой цепи прямо пропорционально току всей цепи и обратно пропорционально электродвижущей силе. | электродвижущая сила в замкнутой цепи прямо пропорциональна сопротивлению всей цепи и обратно пропорциональна току.
Промежуток времени по истечении которого изменения переменной величины (ЭДС, напряжения, тока) повторяются, называется | период. | частота. | угловая скорость. | фаза.
Укажите формулу активной мощности для цепи переменного тока | Вариант B. | Вариант A. | Вариант C. | Вариант D.
Выразите значение силы тока 2 мкА в килоамперах | 0,000000002 кА. | 0,0002 кА. | 0,0000002 кА. | 0,2 кА.
Определите ток который будет проходить по нити лампы накаливания, если нить имеет неизменное сопротивлении 240 Ом, а напряжение сети 120 В. | 0,5 А. | 2 А. | 5 А. | 0,1 А.
Единица измерения электрической емкости | Фарада. | Кулон. | Вольт. | Тесла.
Определите сопротивление нити электрической лампы мощностью 100 Вт, если лампа рассчитана на напряжение 10 В. | 1 Ом. | 0 Ом. | 100 Ом. | 40 Ом.
Вещества, почти не проводящие электрический ток. | диэлектрики | электреты | сегнетоэлектрик | диоды
Сила тока в проводнике… | прямо пропорциональна напряжению на концах проводника | прямо пропорциональна напряжению на концах проводника и его сопротивлению | обратно пропорциональна напряжению на концах проводника | обратно пропорциональна напряжению на концах проводника и его сопротивлению
Какую энергию потребляет из сети электрическая лампа за 2 ч, если ее сопротивление 440 Ом, а напряжение сети 220 В? | 220 Вт/ч | 240 Вт/ч | 340 Вт/ч | 375 Вт
Определить мощность приёмника, если сопротивление равно 100 Ом, а ток приёмника 5 А. | 2500 Вт | 20 Вт | 0,5 Вт | 500 Вт
Устройство, состоящее из двух проводников любой формы, разделенных диэлектриком | конденсатор | источник | резистор | реостат
Что такое коэффициент мощности? | Отношение активной мощности к полной | Отношение реактивной мощности к полной | Отношение активной мощности к реактивной | Отношение реактивной мощности к активной
В чем заключается сущность явления электромагнитной индукции: (Теоретические основы электротехники) | в возникновении ЭДС в проводнике под действием магнитного поля | в возникновении магнитного поля под действием ЭДС | в образовании магнитного поля вокруг проводника с током | в нагреве проводника с током
Выберите из представленных правильную формулировку закона Ома для участка электрической цепи (Теоретические основы электротехники) | Сила тока на участке электрической цепи прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению участка | Сила тока на участке электрической цепи прямо пропорциональна ЭДС источника и обратно пропорциональна емкости на участке | Сила тока на участке электрической цепи равна отношению ЭДС источника к сопротивлению участка | Сопротивление участка равно отношению напряжения в источнике ЭДС к силе тока
Определите, сколько раз ток с частотой 100 Гц принимает минимальные значения за 1 секунду: (Теоретические основы электротехники) | 100 раз | 25 раз | 50 раз | 200 раз
Выберите определение частоты переменного тока: (Теоретические основы электротехники) | это величина, показывающая количество полных колебаний за 1 секунду | это величина, показывающая количество максимальных значений за 1 секунду | это величина, показывающая количество минимальных значений за 1 секунду | это величина, показывающая, сколько раз ток меняет направление за 1 секунду
Выберите из приведенных названий явления возникновения ЭДС в контуре, вызванное изменением тока в этом же контуре: (Теоретические основы электротехники) | самоиндукция | индуктивность | взаимоиндукция | магнитная индукция
В чем заключается сущность явления электромагнитной индукции: (Теоретические основы электротехники) | в возникновении ЭДС в проводнике под действием магнитного поля | в возникновении магнитного поля под действием ЭДС | в увеличении сопротивления проводника под действием магнитного поля | в намагничивании проводника, помещенного в электромагнитное поле
Определите ток, который будет проходить по нити лампы накаливания, если нить имеет неизменное сопротивлении 240 Ом, а напряжение сети 120 В. (Теоретические основы электротехники) | 0,5 А | 2 А | 5 А | 0,1 А
Укажите материал не являющимся проводниковым (Теоретические основы электротехники) | гетинакс. | бронза. | молибден. | графит.

## э4
В каких случаях ответственный за электрохозяйство может не назначаться? (ТКП 181-2009 п.4.1.10) | у потребителей, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В с разрешенной к использованию мощностью до 30кВт | у потребителей, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, электрооборудование номинальным напряжением не выше 1000 В с разрешенной к использованию мощностью до 30кВт | у потребителей, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В с разрешенной к использованию мощностью до 50кВт | у потребителей, электрохозяйство которых включает в себя только осветительные установки и установки специального назначения номинальным напряжением не выше 380 В с разрешенной к использованию мощностью до 30кВт
В каком из перечисленных вариантов ответа проводится подтверждение группы по электробезопасности? (ТКП 181-2009 п.4.2.36) | при назначении на новую должность, переводе на другую работу | при перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев | после несчастного случая в действующей электроустановке | после повышения квалификации
В какие сроки административно-технический персонал должен просматривать оперативную документацию? (ТКП 181-2009 п.4.3.16) | в установленные техническим руководителем сроки, но не реже 1 раза в месяц | в установленные техническим руководителем сроки, но не реже 1 раза в 1 год | в установленные лицом, ответственным за электрохозяйство сроки, но не реже 1 раза в квартал | в установленные техническим руководителем сроки, но не реже 1 раза в 3 года
При каких условиях разрешается параллельная работа трансформаторов? (ТКП 181-2009 п.5.2.33) | группы соединений обмоток одинаковы; соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3; коэффициенты трансформации отличаются не более чем на ±0,5%; напряжение короткого замыкания отличаются не более чем на ±10%; фазировка трансформаторов произведена | группы соединений обмоток одинаковы; соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3; коэффициенты трансформации отличаются не более чем на ±10%; напряжение короткого замыкания отличаются не более чем на ±0,5%; фазировка трансформаторов произведена | группы соединений обмоток одинаковы; соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3; коэффициенты трансформации отличаются не более чем на ±5%; напряжение короткого замыкания отличаются не более чем на ±0,5%; фазировка трансформаторов произведена | группы соединений обмоток одинаковы; соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3; коэффициенты трансформации отличаются не более чем на 0,5%; напряжение короткого замыкания отличаются не более чем на 5%; фазировка трансформаторов произведена
В какие сроки производится осмотр трансформаторов на трансформаторных пунктах без их отключения? (ТКП 181-2009 п.5.2.59) | не реже 1 раз в 6 месяцев. | с постоянным дежурством персонала и без постоянного дежурства персонала - 1 раз в квартал | с постоянным дежурством персонала - 1 раз в неделю и без постоянного дежурства персонала - 1 раз в месяц | с постоянным дежурством персонала - 1 раз в сутки
В какие сроки необходимо проводить опробование устройств АВР питания ответственных потребителей? (ТКП 181-2009 п.В.2.3.12) | не реже одного раза в 6 месяцев | не реже одного раза в год | не реже одного раза в квартал | не реже одного раза в 1 месяц
Испытание цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью должно проводиться: (ТКП 181-2009 п.Б.29.8) | При приемке линий в эксплуатацию и после подключения новых потребителей, но не реже одного раза в 6 лет | Производить не обязательно | Ежегодно | При приемке линий в эксплуатацию и после подключения новых потребителей, но не реже одного раза в 12 лет
Сопротивления изоляции у силовых кабелей напряжением 1000 В и ниже должно быть: (ТКП 181-2009 п.Б.30.1) | Не ниже 0,5 МОм | Не ниже 0,2 МОм | Не выше 0,5 МОм | Не нормируется
Какие проводятся измерения на трассе воздушных линий с неизолированными проводами, проходящих в зонах древесно-кустарниковой растительности (насаждений): (ТКП 181-2009 п.Б.31.1) | Измерение ширины просеки проводится не реже одного раза в 3 года, измерение высоты деревьев и кустарников под проводами - по мере необходимости | Измерение ширины просеки проводится не реже одного раза в 6 лет, измерение высоты деревьев и кустарников под проводами - не реже одного раза в 3 года | Измерение ширины просеки проводится по мере необходимости, измерение высоты деревьев и кустарников под проводами - по мере необходимости | Измерение ширины просеки, измерение высоты деревьев и кустарников под проводами проводится владельцем воздушных линий электропередач после возникновения аварийной ситуации на линии
На ОРУ электростанций и подстанций элемент заземлителя должен быть заменен при следующих условиях: (ТКП 181-2009 п.Б.29.3) | Разрушено более 50% его сечения | Выборочно | Разрушено более 75% его сечения | Разрушено более 25% его сечения
На воздушных линиях электропередачи напряжением до 1000 В измерения сопротивления заземляющих устройств должны проводиться: (ТКП 181-2009 п.Б.29.4) | выборочно у 2 % опор от общего количества опор с заземлителями в населенной местности, на участках ВЛ с наиболее агрессивными или плохо проводящими грунтами - после монтажа, ремонтов, а также в эксплуатации не реже одного раза в 12 лет | согласно утвержденного графика ППР | выборочно у 5 % опор от общего количества опор с заземлителями в населенной местности, на участках ВЛ с наиболее агрессивными или плохо проводящими грунтами - после монтажа, ремонтов, а также в эксплуатации не реже одного раза в 6 лет | на опорах с заземлителями грозозащиты и с повторными заземлениями нулевого провода - после монтажа, ремонтов, а также в эксплуатации не реже одного раза в 9 лет
Кабели напряжением 2 - 35 кВ в процессе эксплуатации должны испытываться: (ТКП 181-2009 п.Б.30.2.3) | все что указано во всех пунктах | один раз в три года | один раз в четыре года - для кабельных линий на закрытых территориях, проложенных на эстакадах, в туннелях, блоках, каналах, галереях и по стенам зданий (подстанции, заводы и др.) | во время капитальных ремонтов оборудования для кабельных линий, присоединенных к агрегатам, и кабельных перемычек 6-10 кВ между сборными шинами и трансформаторами в ТП и РП
Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами проводится: (ТКП 181-2009 п.Б.29.2) | не реже одного раза в 6 лет, а также после каждой перестановки оборудования | не реже одного раза в 12 лет | не реже одного раза в 3 года, а также при текущем ремонте электрооборудования | ежегодно
В какие сроки проводится капитальный ремонт оборудования РУ (выключателей нагрузки, разъединителей и заземляющих ножей): (ТКП 181-2009 п.5.3.64) | 1 раз в 4-8 лет | 1 раз в 12 лет | не проводится | 1 раз в 6-8 лет
В какие сроки проводятся верховые осмотры на ВЛ 0,38-20 кВ: (ТКП 181-2009 п.5.4.14) | при необходимости | 1 раз в 10 лет | 1 раз в 15 лет | не проводятся
Открыто проложенные кабели, должны иметь в начале и конце линии бирки с указанием: А - марки, напряжения и сечения кабеля; Б - номера или наименования линии; В - наименования присоединенного электроприемника? (ТКП 181-2009 п.5.5.5) | указанное в А и Б | указанное в А | указанное в Б | указанное в В
В какие сроки проводятся осмотры трасс кабелей напряжением до 35 кВ, проложенных в земле: (ТКП 181-2009 п.5.5.18) | не реже 1 раза в 3 месяца | не реже 1 раза в 1 год | не реже 1 раза в 6 месяцев | не реже 1 раза в 2 года
С какой периодичностью проводятся капитальные и текущие ремонты электродвигателей: (ТКП 181-2009 п.5.6.28) | определяет технический руководитель Потребителя. Ремонты электродвигателей должны выполняться одновременно с ремонтом технологических агрегатов | определяет технический руководитель Потребителя, но не реже 1 раза в 10 лет | определяет технический руководитель Потребителя, но не реже 1 раза в 2 года | определяет технический руководитель Потребителя не реже 1 раза в 5 лет
По каждому устройству релейной защиты должна быть составлена карта селективности с указанием: А - номинальных токов защитных аппаратов; Б - уставок срабатывания защитных аппаратов; В - периодичности испытания аппаратов защиты? (ТКП 181-2009 п.5.7.6) | указанное в А | указанное в Б | указанное в В | указанное в А и Б
С какой периодичностью проводятся визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства: (ТКП 181-2009 п.5.8.9) | проводятся по графику, но не реже 1 раза в 6 месяцев | не проводятся | не реже 1 раза в год | не реже 1 раза в 6 месяцев
Допускается ли установка кислотных и щелочных аккумуляторных батарей в одном помещении: (ТКП 181-2009 п.5.11.6) | не допускается | допускается во всех случаях | допускается в случае соблюдения расстоянии между аккумуляторными батареями не менее 0,6 метров | допускается при хранении на разных полках стеллажей
Для освещения помещений аккумуляторных батарей должны применяться светильники: (ТКП 181-2009 п.5.11.9) | взрывозащищенного исполнения | степени защиты не менее IP20 | степени защиты не менее IP30 | степени защиты не менее IP40
На время ремонта и (или) поверки средств расчетного учета электрической энергии и (или) мощности при работающем технологическом оборудовании вместо них должны быть: (ТКП 181-2009 п.5.12.8) | установлены резервные средства или по согласованию с энергоснабжающей организацией допускается работа без расчетных средств до их замены, но не более 1 месяца. | установлены резервные средства | установлены резервные средства или по согласованию с энергоснабжающей организацией допускается работа без расчетных средств до их замены | можно не принимать никаких действий
Как должно осуществляться питание светильников аварийного и рабочего освещения: А - допускается общее питание по радиальной схеме от одного источника; Б - допускается общее питание по магистральной схеме от одного источника; В - от независимых источников? (ТКП 181-2009 п.5.13.7) | указанное в В | указанное в А | указанное в Б | указанное в А и Б
Для питания переносных (ручных) электрических светильников в помещениях с повышенной опасностью и в особо опасных помещениях должно применяться напряжение: (ТКП 181-2009 п.5.13.13) | не выше 25 В | не выше 110 В | не выше 42 В | не выше 36 В
В качестве обратного провода, соединяющего свариваемое изделие с источником сварочного тока, могут служить: А - сварочные плиты и сама свариваемая конструкция; Б - гибкие провода, а также, где это возможно, стальные шины любого профиля достаточного сечения; В - сети заземления, металлических строительных конструкций зданий, коммуникаций и не сварочного технологического оборудования? (ТКП 181-2009 п.6.1.17) | указанное в Б | указанное в А | указанное в В | указанное в А и Б
В какие сроки выполняются осмотры и чистка сварочных установок и их пусковой аппаратуры: (ТКП 181-2009 п.6.1.47) | не реже 1 раза в месяц | не реже 1 раза в 3 месяца | не реже 1 раза в год | не реже 1 раза в 6 месяцев
Что необходимо проверять при осмотре сварочных установок: А - наличие таблички с указанием срока следующего испытания, наличие инвентарного номера; Б - наличие и исправность аппаратов защиты и кабелей, наличие заземления корпуса и вторичной обмотки; В - целостность сварочных установок? (ТКП 181-2009 п.6.1.47) | указанное в А | указанное в Б | указанное в В | указанное в А и Б
Электродвигатели переменного тока. Измерение вибрации подшипников электродвигателя проводится у электродвигателей напряжением: (ТКП 181-2009 п.Б.7.11) | 3 кВ и выше, а также у всех электродвигателей ответственных механизмов | у всех электродвигателей ответственных механизмов | выше 3 кВ | 3 кВ и выше
Испытание трансформаторов включением на номинальное напряжение проводится на время: (ТКП 181-2009 п.Б.8.18) | не менее 30 мин | не менее 20 мин | не менее 40мин | не менее 50 мин
Длительность испытания повышенным напряжением основной изоляции трансформаторов тока с фарфоровой внешней изоляцией составляет: (ТКП 181-2009 п.Б.9.3.1) | 1 мин | 2 мин | 3 мин | 5 мин
Какова продолжительность приложения испытательного напряжения опорной изоляции и изоляции выключателей относительно корпуса, если в схему измерения входят детали из органических материалов. (ТКП 181-2009 п.Б.11.3.1) | Время приложения напряжения - 5 мин. | Время приложения напряжения - 4 мин. | Время приложения напряжения - 3 мин. | Время приложения напряжения - 1 мин.
Какая продолжительность приложенного напряжения необходима при испытании изоляции выключателей нагрузки повышенным напряжением частотой 50 Гц выключателей нагрузки? (ТКП 181-2009 п.Б.12.2) | Продолжительность приложенного напряжения - 1 мин. | Продолжительность приложенного напряжения - 5 мин. | Продолжительность приложенного напряжения - 4 мин. | Продолжительность приложенного напряжения - 3 мин.
Какое сопротивление должно быть у разрядного резистора конденсаторов? (ТКП 181-2009 п.Б.21.2) | Сопротивление разрядного резистора не должно превышать 100 МОм. | Сопротивление разрядного резистора должно быть более 100 МОм. | Сопротивление разрядного резистора должно быть 500 МОм. | Сопротивление разрядного резистора не нормируется.
Как проводится испытание батарей конденсаторов? (ТКП 181-2009 п.Б.21.6) | Испытание проводится трехкратным включением батарей на номинальное напряжение с контролем значений токов по фазам. Токи в фазах не должны отличаться более чем на 5%. | Испытание проводится трехкратным включением батарей напряжением 1,1 от номинального с контролем значений токов по фазам. Токи в фазах не должны отличаться более чем на 10%. | Испытание проводится трехкратным включением батарей на напряжение трехкратное номинальному с контролем значений токов по фазам. Токи в фазах не должны отличаться более чем на 2%. | Испытание проводится двукратным включением батарей на минимальное напряжение с контролем значений токов по фазам. Токи в фазах не должны отличаться более чем на 10%.
Как проводится проверка целостности плавкой вставки предохранителя напряжением выше 1000 В? (ТКП 181-2009 п.Б.25.2) | омметром - целостность плавкой вставки, визуально - наличие калибровки на патроне | вольтметром - целостность плавкой вставки, визуально - наличие калибровки на контактной площадке | указателем напряжения - целостность плавкой вставки, визуально - наличие калибровки на фарфоровой трубке | клещами электроизмерительными - целостность плавкой вставки, визуально - наличие калибровки на опорном изоляторе
В какие сроки проводится испытание цепи "фаза -нуль" силовых и осветительных сетей? (ТКП 181-2009 п.Б.27.3) | Испытание цепи "фаза-нуль" должно проводиться при приёмке сетей в эксплуатацию и после подключения новых потребителей, но не реже одного раза в 6 лет. | Испытание цепи "фаза-нуль" должно проводиться при приёмке сетей в эксплуатацию и после подключения новых потребителей. | Испытание цепи "фаза-нуль" должно проводиться при приёмке сетей в эксплуатацию и после подключения новых потребителей, но не реже одного раза в 3 года. | Испытание цепи "фаза-нуль" должно проводиться при приёмке сетей в эксплуатацию и после подключения новых потребителей и по решению обслуживающего персонала.
В какие сроки должны проводиться осмотры электростанций потребителя, находящиеся в резерве: (ТКП 181-2009 п.6.3.10) | Не реже 1 раза в 3 месяца | Не реже 1 раза в месяц | Не проводиться | 1 раз в год
Какую группу по электробезопасности должны иметь машинисты электрических грузоподъемных кранов, допущенные к обслуживанию электрооборудования: (ТКП 181-2009 п.6.7.7) | не ниже III группы | II группа | назначается любой работник по предприятию | не ниже IV группы
Какой кабель используется для подвода тока от источника сварочного тока к электрододержателю установки ручной дуговой сварки: (ТКП 181-2009 п.6.1.12) | гибкий сварочный медный кабель с резиновой изоляцией и в резиновой оболочке | алюминиевый кабель | медный бронированный | алюминиевый 5-ти жильный
С какой периодичностью подвергаются проверке переносные и передвижные электроприёмники: (ТКП 181-2009 п.6.5.11) | не реже 1 раза в 6 месяцев | не реже 1 раза в 12 месяцев | не реже 1 раза в 24 месяца | не проверяются
В электроустановках водопровода и канализации при наличии двойного управления, что должно предусматриваться? (ТКП 181-2009 п.6.11.2.2) | Блокировка исключающая возможность одновременного включения ручного и автоматического управления | Дублирование ручного и автоматического управления | Одновременное ручное включение и автоматическое управление | Одновременное ручное управление
Чем должна быть снабжена каждая стиральная машина, сушильная, сушильно-гладильная машина, пресс, центрифуга и лифты? (ТКП 181-2009 п.6.11.3.1) | механической и электрической блокировкой препятствующей пуску электродвигателей при открытых люках, дверей и ограждений | механической блокировкой | автоматической блокировкой при открытых люках, дверей и ограждениях | ручным закрытием люков и дверей
В какие сроки производится замер сопротивления изоляции силовых и осветительных электропроводок в прачечных, банях в особо сырых помещениях (мыльных, парилках)? (ТКП 181-2009 п.6.11.3.19) | 1 раз в квартал | 1 раз в месяц | 1 раз в 2 месяца | 1 раз в 6 месяцев
Что должно быть включено в объем проведения технического диагностирования электроустановок на основании ТНПА: А - Внешние и внутренние осмотры; Б - Замеры параметров оборудования; В - Опрос специалистов, эксплуатирующих теплоустановки? (ТКП 181-2009 п.4.6.18) | указанное в А и Б | указанное в А | указанное в Б | указанное в В
Резервные трансформаторы должны содержаться в состоянии постоянной готовности к включению в работу. Когда должны выполняться их осмотры? (ТКП 181-2009 п.5.2.21) | Вместе с осмотрами основного оборудования | Не реже 1 раза в 6 месяцев | Не реже 1 раза в год | По графику, утвержденному ответственным за электрохозяйство
При исправном состоянии сопротивление разъемного контактного соединения заземлителей с заземляемыми элементами не должно превышать: (ТКП 181-2009 Б.29.2) | 0,05 Ом | 0,5 Ом | 1 Ом | 5 Ом
Что из перечисленного должно быть изложено в маршрутной схеме осмотра оборудования распредустройств и включено в должностные инструкции в качестве приложения: (ТКП 181-2009 п.5.3.62) | все перечисленное | последовательность и периодичность осмотра | маршрут движения оперативного персонала | основные моменты, на которые нужно обращать внимание при осмотрах
Какие из перечисленных работ должны быть проведены в организации до вывода основного оборудования электроустановок в капитальный ремонт: (ТКП 181-2009 4.6.9) | Необходимо провести все перечисленные подготовительные работы | Нужно составить ведомости объема работ и смету, заготовить необходимые материалы, запасные части и оборудование | Подготовить рабочие места для ремонта, произвести планировку ремонтной площадки с указанием мест размещения деталей | Укомплектовать ремонтные бригады и проинструктировать персонал
Укажите продолжительность стажировки: (ТКП 181-2009 п.4.2.20) | от 5 до 14 смен | до 5 рабочих дней (смены) | до 7 рабочих дней (смены) | до 10 рабочих дней (смены)
В каком из перечисленных случаев проводятся внеочередные осмотры трансформаторов: (ТКП 181-2009 5.2.61) | Во всех перечисленных случаях | После неблагоприятных погодных воздействий | При появлении сигнала неисправности трансформатора | При работе газовой защиты на сигнал, а также при отключении трансформатора газовой или (и) дифференциальной защитой
Какую периодичность пересмотра эксплуатационных инструкций обязан обеспечить ответственный за электрохозяйство: (ТКП 181-2009 п.4.3.11) | Не реже одного раза в три года | Не реже одного раза в год | Не реже одного раза в два года | Не реже одного раза в пять лет
Какой должна быть продолжительность дублирования работника электротехнического персонала: (ТКП 181-2009 п.4.2.23) | От 2 до 12 рабочих смен | От 1 до 5 рабочих смен | От 2 до 4 рабочих смен | От 2 до 10 рабочих смен

## э5
Корпуса указателей напряжения до 1 000 В должны иметь ограничительные упоры со стороны контактов-наконечников высотой не менее: (ТКП 290-2010 п.4.5.9.2) | 3 мм. | 4 мм. | 5 мм. | 2 мм.
Что такое основные электрозащитные средства - это: (ТКП 290-2010 п.3.1.10) | средства защиты, изоляция которых длительно выдерживает рабочее напряжение электроустановок и которые позволяют работать на токоведущих частях, находящихся под напряжением. | средства защиты, которые позволяют работать на токоведущих частях, находящихся под напряжением. | средства защиты, изоляция которых выдерживает рабочее напряжение электроустановок в течение 1 часа. | средства защиты, изоляция которых выдерживает рабочее напряжение электроустановок в течение рабочей смены.
Какие из перечисленных электрозащитных средств не относятся к дополнительным для работы в электроустановках напряжением до 1 000 В: (ТКП 290-2010 п.3.2.6) | электроизолирующие перчатки и боты; | электроизолирующие галоши; | электроизолирующие ковры и подставки; | электроизолирующие колпаки и накладки;
Когда работник должен проверять исправность средств защиты: (ТКП 290-2010 п.3.4.3) | перед каждым применением; | 1 раз в неделю; | 1 раз в месяц; | 1 раз в полгода;
Основные и дополнительные электрозащитные средства рассчитаны на применение: (ТКП 290-2010 п.3.4.2) | в закрытых электроустановках, а в открытых электроустановках и на воздушных линиях электропередачи - только в сухую погоду. | в открытых электроустановках. | в сырую погоду. | в закрытых электроустановках.
Укажите минимальное время непосредственного контакта при пользовании указателем напряжения до 1000 В с токоведущими частями: (ТКП 290-2010 п.4.5.11.5) | 5 секунд. | 1 секунда. | 2 секунды. | 3 секунды.
К какой группе плакатов, применяемых в электроустановках, относится плакат "Заземлено"? (ТКП 290-2010 приложение Л) | Указательные; | Предупреждающие; | Предписывающие; | Запрещающие;
При каком напряжении электроустановок на временных ограждениях вывешивается плакат "Стой! Напряжение"? (ТКП 290-2010 приложения Л) | В электроустановках до и выше 1000В; | В электроустановках до 1000В; | В электроустановках выше 1000В; | В электроустановках до 10 000В;
С какой периодичностью в процессе эксплуатации должны осматриваться переносные и переносные набрасываемые заземления (кроме непосредственно перед применением и после воздействия токов короткого замыкания) (ТКП 290-2010 п.4.10.3.3) | 1 раз в 3 месяца | 1 раз в год | 1 раз в месяц | 1 раз в 6 месяцев
Какое минимальное сечение должны иметь провода переносных заземлений в электроустановках до 1000В: (ТКП 290-2010 п.4.10.1.6) | 16 мм2 | 25 мм2 | 50 мм2 | 1/2 сечения фазного
Что из перечисленного в вариантах ответа не относится к электрозащитным средствам: (ТКП 290-2010 п.3.2.1) | средства защиты рук | плакаты и знаки безопасности | оградительные устройства | ручной электроизолирующий инструмент
Электрозащитные средства делятся на: (ТКП 290-2010 п.3.2.2) | основные и дополнительные | индивидуальные и общего пользования | защиту от типа воздействия (электрического поля и электрического тока) | защитные средства в электроустановках напряжением до и выше 1000 В
Что из перечисленного в вариантах ответа не относится к основным электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В: (ТКП 290-2010 п.3.2.4) | электроизолирующие галоши | указатели напряжения | ручной электроизолирующий инструмент | электроизолирующие перчатки
Что из перечисленного в вариантах ответа не относится к основным электрозащитным средствам для электроустановок напряжением выше 1000 В: (ТКП 290-2010 п.3.2.3) | сигнализаторы наличия напряжения индивидуальные | указатели напряжения | электроизолирующие штанги | указатели напряжения для проверки совпадения фаз
Что из перечисленного в вариантах ответа относится к средствам индивидуальной защиты: (ТКП 290-2010 п.3.2.8) | обувь специальная защитная | комплекты индивидуальные экранирующие | сигнализаторы наличия напряжения индивидуальные | все перечисленное в других вариантах ответа
Для каких целей могут использоваться электроизолирующие боты без основных электроизолирующих средств: (ТКП 290-2010 п.3.2.10) | для защиты работающих от напряжения шага | для замены плавких вставок предохранителей в электроустановках до 1000 В | для производства оперативных переключений | для всех целей, указанных в других вариантах ответа
Перечни средств защиты с распределением и указанием их мест хранения должны быть утверждены: (ТКП 290-2010 п.3.3.2) | техническим руководителем | лицом ответственным за электрохозяйство | мастером участка, начальником цеха, в ведении которых находятся электроустановки | руководителем организации
В каком журнале лицо, ответственное за учет обеспечение, организацию своевременного осмотра, испытания и хранения средств защиты, делает запись при обнаружении непригодности средств защиты: (ТКП 290-2010 п.3.3.4) | в журнале учета и содержания средств защиты | в журнале или в другой оперативной документации, установленной в организации | в журнале испытания средств защиты из электроизолирующих и полимерных материалов | в журнале дефектов и неполадок
При каком условии допускается применять в ОРУ, МТП и на ВЛ электроизолирующие средства, не относящиеся к специальным электроизолирующим средствам: (ТКП 290-2010 п.3.4.2) | только в сухую погоду | только в качестве дополнительных средств защиты | только по наряду-допуску | только в светлое время суток
Что требуется проверять перед каждым применением средств защиты: (ТКП 290-2010 п.3.4.3) | все, что указано в других вариантах ответа | исправность и отсутствие внешних повреждений | наличие загрязнений | штамп срока годности, прохождение испытаний
На каком минимальном расстоянии от нагревательных приборов могут храниться находящиеся в эксплуатации средства защиты из резины: (ТКП 290-2010 п.3.5.2) | не ближе 1 м | не ближе 0,5 м | не ближе 2 м | не ближе 0,25 м
Какие требования предъявляются к размещению и хранению средств защиты: (ТКП 290-2010 п.3.5.6) | все требования, указанные в других вариантах ответа | размещают в специально отведенных местах, как правило у входа в помещение, а также на щитах управления | в местах хранения должны иметься перечни средств | места хранения оборудованы крючками или кронштейнами для электроизолирующих штанг и клещей, переносных заземлений, плакатов и знаков безопасности, а также шкафами, стеллажами
Все находящиеся в эксплуатации средства защиты должны быть пронумерованы, за исключением: (ТКП 290-2010 п.3.6.1) | все средства, указанные в других вариантах ответа | электроизолирующих ковров | касок защитных | электроизолирующих подставок
Где ставится штамп о проведении испытаний на средствах защиты, состоящих из нескольких частей: (ТКП 290-2010 п.3.6.1) | на каждой части | только на одной части | на основных частях | не регламентируется
Какие из перечисленных средств защиты, полученных для эксплуатации от заводов-изготовителей или со складов, должны быть проверены по нормам эксплуатационных испытаний: (ТКП 290-2010 п.3.6.3) | электроизолирующие боты | переносные заземления | электроизолирующие ковры | оградительные устройства
Электроизолирующая часть средств защиты со стороны рукоятки должна ограничиваться кольцом или упором из электроизоляционного материала. Наружный диаметр ограничительного кольца электрозащитных средств для электроустановок напряжением выше 1000 В должен превышать наружный диаметр рукоятки: (ТКП 290-2010 п.4.1.1) | не менее чем на 10 мм | не менее чем на толщину пальцев руки | не менее чем на 15 мм | не менее чем на 60 мм
Электроизолирующая часть средств защиты со стороны рукоятки должна ограничиваться кольцом или упором из электроизоляционного материала. Высота ограничительного кольца или упора электрозащитных средств для электроустановок напряжением до 1000 В (кроме ручного электроизолирующего инструмента) должна быть: (ТКП 290-2010 п.4.1.1) | не менее 3 мм | не менее 5 мм | не менее 10 мм | не менее 30 мм
К чему из указанного в вариантах ответа разрешается прикасаться при использовании электроизолирующих защитных средств: (ТКП 290-2010 п.4.1.1) | к электроизолирующей части в пределах ограничительного кольца или упора со стороны рукоятки | к электроизолирующей части в любом месте | к электроизолирующей части в любом месте и к рабочей части в месте соединения с электроизолирующей частью | к любой не металлической части
Клещи электроизмерительные предназначены для измерения тока, напряжения и мощности в электрических цепях напряжением: (ТКП 290-2010 п.4.4.1.1) | до 10 кВ | до 35 кВ | до и выше 1000 В | до 1000 В
Какая должна быть продолжительность прикосновения импульсного указателя напряжения выше 1000 В к проверяемой токоведущей части: (ТКП 290-2010 п.4.5.2.10) | не менее 10 с (при отсутствии сигнала) | не менее 5 с (при отсутствии сигнала) | не менее 15 с (при отсутствии сигнала) | в пределах от 3 до 10 с (не зависимо от наличия или отсутствии сигнала)
Какую длину должен иметь провод, соединяющий элементы электрической схемы двухполюсного указателя напряжением до 1000 В: (ТКП 290-2010 п.4.5.9.2) | не менее 1 м | не менее 0,5 м | не менее 1,5 м | длина не нормируется
Какая длина у неизолированной части контактов-наконечником для указателей напряжения до 1000 В, используемых при работе в распределительных устройствах: (ТКП 290-2010 п.4.5.9.2) | не должна превышать 7 мм | не должна превышать 3 см | не должна превышать 10 мм | не должна превышать 3 мм
При пользовании однополюсными указателями напряжения до 1000 В применение электроизолирующих перчаток: (ТКП 290-2010 п.4.5.11.3) | запрещается | допустимо только в сухую погоду | необходимо в помещениях с повышенной опасностью | необходимо при проверке схем вторичной коммутации
Какие действия должен предпринять работающий в случае внезапного появления сигнала об опасности у индивидуального сигнализатора наличия напряжения: (ТКП 290-2010 п.4.7.3.3) | работник должен немедленно прекратить работы, покинуть опасную зону и не возобновлять работы до выяснения причин появления сигнала | работник должен проверить исправность сигнализатора, и в случае его неисправности продолжить работу, так как наличие сигнала не является обязательным признаком наличия напряжения | работник должен проверить наличие напряжения на токоведущих частях электроустановки, в которой производятся работы, при установлении его наличия покинуть рабочую зону | работник должен известить о наличии сигнала производителя работ, и действовать в соответствие с его указаниями
Устройство для прокола кабеля действует путем: (ТКП 290-2010 п.4.8.1.1) | закорачивания всех жил разных фаз между собой и на землю | изоляции всех жил разных фаз | изоляции фаз между собой и их заземления медным проводником | закорачивания всех жил разных фаз между собой
Что должна обеспечить конструкция устройства для прокола (резки) кабеля: (ТКП 290-2010 п.4.8.1.3) | надежное закрепление его на прокалываемом кабеле и автоматическое ориентирование оси режущего (колющего) элемента с диаметром прокалываемого кабеля любого сечения, блокировку, исключающую выстрел при недозакрытии затвора в пиротехническом устройстве | надежное крепление для его установки над прокалываемым кабелем любого сечения, блокировку, исключающую выстрел при отсутствии пиротехнического заряда (патрона), надежное заземление | плавающее крепление его на прокалываемом кабеля для точного ориентирования оси колющего элемента с диаметром прокалываемого кабеля любого сечения, надежное заземление | плавающее крепление для его установки над прокалываемым кабелем для точного ориентирования оси колющего элемента с диаметром прокалываемого кабеля любого сечения, блокировку, исключающую выстрел при отсутствии заземления устройства
Что должна исключать блокировка в пиротехническом устройстве: (ТКП 290-2010 п.4.8.1.3) | выстрел при недозакрытии затвора | отключения заземления после выстрела при наличии напряжения на жилах | закрытие затвора при отсутствии пиротехнического патрона | выстрел при отсутствии надежного заземления
Заземляющие и закорачивающие переносные проводники должны быть выполнены из: (ТКП 290-2010 п.4.10.1.3) | гибкого медного провода, неизолированного или заключенного в прозрачную защитную оболочку | стального провода, окрашенного в черный цвет | алюминиевого, стального, медного или их сплавов провода, заключенного в прозрачную защитную оболочку | изолированного гибкого медного провода
При больших токах короткого замыкания разрешается установить переносное заземление следующим образом: (ТКП 290-2010 п.4.10.1.6) | несколько заземлений устанавливается параллельно, установка начинается с провода заземления наибольшего сечения | несколько заземлений одинакового сечения устанавливаются параллельно | несколько заземлений устанавливаются последовательно, установка начинается с провода наименьшего сечения | несколько заземлений устанавливаются последовательно, сечение провода должно быть одинаковым
Что должно быть выбито на струбцине (наконечнике), закрепленной на переносном заземляющем устройстве: (ТКП 290-2010 п.4.10.1.8) | сечение заземляющих проводников и номер | максимально допустимый ток короткого замыкания с временем выдержки | результаты испытания на механическую прочность | все что указано в других вариантах ответа
Куда могут быть присоединены переносные заземления для проводов ВЛ: (ТКП 290-2010 п.4.10.3.1) | к любому из мест указанному в других вариантах ответа | к металлоконструкциям опоры | к заземляющему спуску деревянной опоры | к специальному временному заземлителю (штырю, забитому в землю)
Длина перчаток электроизолирующих должна быть: (ТКП 290-2010 п.4.11.1.3) | не менее 350 мм | не менее 400 мм | не менее 300 мм | не менее 250 мм
Что не допускается при выполнении работ в электроизолирующих перчатках: (ТКП 290-2010 п.4.11.3.3) | подвертывать края перчаток | надевать их поверх рукавов | надевать поверх перчаток кожаные перчатки | надевать поверх перчаток брезентовые перчатки
Электроизолирующая обувь должна отличаться от остальной резиновой обуви: (ТКП 290-2010 п.4.12.1.4) | по цвету | по знаковой маркировке | по облицовочным деталям | по цветовой маркировке
Общая длина одноколенной приставной лестницы не должна превышать: (ТКП 290-2010 п.4.13.1.5) | 5 м | 6 м | 4 м | 3 м
На какой высоте следует применять предохранительный пояс при работе с приставной лестницы: (ТКП 290-2010 п.4.13.3.1) | на высоте более 1,3 м | на высоте более 2,75 м | на высоте более 3,5 м | предохранительный пояс не требуется при условии надежного крепления лестницы к конструкции
При работе на приставной лестнице не допускается: (ТКП 290-2010 п.4.13.3.3) | выполнять электросварочные работы | работать с использованием электрического и пневматического инструмента на закрепленной лестнице с применением предохранительного пояса | устанавливать приставную лестницу под углом 70 градусов к горизонтальной поверхности без дополнительного крепления ее верхней части | работать с незакрепленной приставной лестницы, стоя на ступеньке, находящейся на расстоянии менее 1 м от верхнего ее конца, с применением предохранительного пояса, закрепленного за устойчивые конструкции
При работе на стремянке допускается: (ТКП 290-2010 п.4.13.3.5) | работать с двух верхних ступенек, имеющих перила или упоры | работать с использованием электрического инструмента | выполнять натяжение проводов | выполнять газо- и электросварочные работы
Канаты электроизолирующие применяются для: (ТКП 290-2010 п.4.15) | во всех случаях указанных в вариантах ответа | для оттяжки и перемещения лестниц, тележек | для страховки работающего | подъема (спуска) кабины с электромонтером, приспособлений
Ручной электроизолирующий инструмент применяется: (ТКП 290-2010 4.17.1.1) | для работы под напряжением в электроустановках до 1000 В в качестве основного электрозащитного средства | для работы под напряжением в электроустановках до 1000 В в качестве основного электрозащитного средства, в электроустановках выше 1000 В в качестве – дополнительного | для работы под напряжением в электроустановках до и выше 1000 В в качестве дополнительного электрозащитного средства | для работы под напряжением в электроустановках до 1000 В в качестве дополнительного электрозащитного средства
От чего осуществляется защита головы работающих защитными касками: (ТКП 290-2010 п.6.1.1.1) | от механических повреждений, агрессивных жидкостей, воды, поражения электрическим током при случайном прикосновении к токоведущим частям под напряжением до 1000 В | от механических повреждений, агрессивных жидкостей, поражения электрическим током при случайном прикосновении к токоведущим частям под напряжением до и выше 1000 В | от поражения электрическим током при случайном прикосновении к токоведущим частям под напряжением до 1000 В и механических повреждений | только от механических повреждений
Какое из указанных ниже требований предъявляются к защитным каскам, применяемым при работе в электроустановках: (ТКП 290-2010 п.6.1.1.4) | не должна препятствовать ношению корригирующих очков и средств индивидуальной защиты органов зрения | в обязательную комплектацию должны входить перелина, подшлемник ватный | должны изготавливаться сплошными или составными с внутренними ребрами жесткостями, с козырьком или полями | должны изготавливаться из электроизолирующих материалов, не иметь сквозных отверстий, за исключением отверстий предназначенных для крепления фонарей и сигнализаторов напряжения
Как часто должны проводиться периодические эксплуатационные электрические испытания штанг электроизолирующих: (ТКП 290-2010 приложение Е) | не реже одного раза в 24 месяца | не реже одного раза в 36 месяцев | не реже одного раза в 18 месяцев | не реже одного раза в 12 месяцев
Как часто должны проводиться периодические испытания, находящихся в эксплуатации, галош электроизолирующих: (ТКП 290-2010 приложение Е) | не реже одного раза в 12 месяцев | не реже одного раза в 6 месяцев | не реже одного раза в 24 месяца | не реже одного раза в 36 месяцев
В каких местах ЗРУ вывешивается плакат "Стой! Напряжение": (ТКП 290-2010 приложение Л) | во всех местах, указанных в других вариантах ответа | на постоянных ограждениях камер, соседних с рабочим местом | на временных ограждениях, устанавливаемых в проходах, куда не следует заходить | на временных ограждениях токоведущих частей, находящихся под рабочим напряжением (когда снято постоянное напряжение)
В каких местах ОРУ вывешивается плакат "Стой! Напряжение": (ТКП 290-2010 приложение Л) | при работах, выполняемых с земли, на канатах и шнурах, ограждающих рабочее место; на конструкциях, вблизи рабочего места на пути к ближайшим токоведущим частям, находящихся под напряжением | при работах, выполняемых на высоте - на конструкциях, соседних с той, которая предназначена для подъема рабочего персонала к рабочему месту, расположенному на высоте | на оборудование и ограждения токоведущих частей при подготовке рабочего места для проведения испытания повышенным напряжением | во всех местах, указанных в других вариантах ответа
В каких местах РУ вывешивается плакат "Не влезай - убьет!": (ТКП 290-2010 приложение Л) | на конструкциях, соседних с той, которая предназначена для подъема персонала к рабочему месту, расположенному на высоте | во всех местах, указанных в других вариантах ответа | на внешней стороне входных дверей РУ | на внешней стороне дверей камер выключателей и трансформаторов
Где вывешивается плакат "Работать здесь" в ОРУ при наличии ограждений рабочего места: (ТКП 290-2010 приложение Л) | в местах прохода за ограждения | на дверях ОРУ | на рабочем месте | на ограждениях с каждой стороны, с которой возможен подход к ограждению
Где вывешивается плакат "Заземлено": (ТКП 290-2010 приложение Л) | на приводах разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на заземленный участок электроустановки, и на ключах и на кнопках дистанционного управления | в месте заглубления в грунт переносного заземлителя | на токоведущих частях электроустановки, на которые наложено переносное заземление | во всех местах, указанных в других вариантах ответа
Какой плакат относится к предупреждающим знакам и плакатам при работе в электроустановке: (ТКП 290-2010 приложение Л) | «Стой! Напряжение» | «Работать здесь» | «Не включать! Работают люди» | «Заземлено»
Какой плакат относится к предписывающим плакатам при работе в электроустановке: (ТКП 290-2010 приложение Л) | «Работать здесь» | «Стой! Напряжение» | «Не включать! Работают люди» | «Заземлено»
Какой плакат относится к указательным плакатам при работе в электроустановке: (ТКП 290-2010 приложение Л) | «Заземлено» | «Не включать! Работают люди» | «Стой! Напряжение» | «Работать здесь»
Какой плакат относится к запрещающим плакатам при работе в электроустановке: (ТКП 290-2010 приложение Л) | «Не включать! Работают люди» | «Не влезай - убьет!» | «Стой! Напряжение» | «Испытания - опасно для жизни!»
Какова величина испытательного напряжения, прикладываемого при проведении электрических эксплуатационных испытаний электроизолирующих перчаток: (ТКП 290-2010 приложение Е) | 6 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | 10 кВ
Какова величина испытательного напряжения, прикладываемого при проведении электрических эксплуатационных испытаний ручного электроизолирующего инструмента: (ТКП 290-2010 приложение Е) | 2 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | 6 кВ
При использовании каких из перечисленных электрозащитных средств в электроустановках выше 1000 В не требуется использование средств защиты лица: (ТКП 290-2010 п.4.1.6) | измерительные штанги | электроизолирующие штанги | электроизмерительные клещи | указатели напряжения
Какие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание ошибочной подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта силового трансформатора: (ТКП 290-2010 4.21.1.4) | «Не включать! Работают люди» | «Не включать! Работа на линии» | «Стой! Напряжение» | «Осторожно! Электрическое напряжение»

## э6
Какой технический кодекс установившейся практики (ТКП) устанавливает правила устройства электроустановок? | ТКП 339-2011. | ТКП 181-2009. | ТКП 427-2012. | ТКП 336-2011.
Дайте определение понятию "замыкание на землю"? (п. 3.16. ТКП 339-2011) | Случайный электрический контакт между токоведущими частями, находящимися под напряжением и землей или конструктивными частями не изолированными от земли. | Преднамеренное соединение какой-либо точки сети с землей, выполненное в целях повышения электробезопасности. | Электрический контакт между сторонними проводящими частями и землей или нулевым проводом в системе с глухозаземленной нейтралью. | Повреждение изоляции между фазным и нулевым проводом.
Для каких целей выполняется защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ? (ТКП 339-2011 п. 3.18) | В целях обеспечения электробезопасности. | В целях обеспечения работоспособности электроустановки. | В целях защиты от перенапряжений, вызываемых природными явлениями. | Для целей, указанных в ответах 1, 2, 3.
Изоляция основная это - (п. 3.28. ТКП 339-2011) | Изоляция открытых токоведущих частей, обеспечивающая в том числе защиту от прямого прикосновения. | Изоляция открытых проводящих частей, обеспечивающая защиту от прямого и косвенного прикосновения. | Изоляция токопроводящих жил, обеспечивающая нормальную работу электрооборудования и защиту от поражения электрическим током. | Независимая изоляция сторонних проводящих частей, применяемая для защиты при косвенном прикосновении.
Косвенное прикосновение - это ... (ТКП 339-2011 п. 3.40.) | Электрический контакт людей или животных с открытыми проводящими частями электроустановки, оказавшимися под напряжением вследствие повреждения изоляции. | Электрический контакт людей или животных с открытыми токоведущими частями электроустановки, находящимися под напряжением. | Непреднамеренное прикосновение к частям электроустановки, находящимся под напряжением. | Контакт людей или животных с изоляцией электроустановки.
К каким помещениям в отношении поражения электрическим током приравниваются территории размещения наружных электроустановок? (ТКП 339-2011 п.3.62.) | К особо опасным помещениям. | К помещениям с повышенной опасностью. | К безопасным помещениям. | К помещениям с повышенной сыростью.
Какие помещения относятся к сырым согласно ТКП 339-2011? (ТКП 339-2011 п. 3.68) | Относительная влажность воздуха в которых превышает 75% | Относительная влажность воздуха в которых длительно превышает 60% | Относительная влажность воздуха в которых длительно превышает 50% | Относительная влажность воздуха близка к 100% (потолок, стены и пол покрыты влагой).
Какие функции выполняет в электроустановках напряжением до 1 кВ PEN - проводник? (ТКП 339-2011 п. 3.83.) | Функции нулевого рабочего и нулевого защитного проводников. | Функции нулевого рабочего проводника. | Функции нулевого защитного проводника. | В электроустановках напряжением до 1 кВ PEN - проводник не применяется.
Какое оборудование входит в состав вводно-распределительного устройства (ВРУ)? (ТКП 339-2011 п. 3.97) | Конструкции, аппараты и приборы, устанавливаемые на вводе в здание, а так же аппараты и приборы отходящих линий. | Конструкции, аппараты и приборы, устанавливаемые на вводе в здание. | Участок линии от питающей подстанции до здания, конструкции, аппараты и приборы, устанавливаемые на вводе в здание. | Помещение, предназначенное для установки коммутационных аппаратов и шин.
Электрооборудование с нормальной изоляцией это - (п. 3.102. ТКП 339-2011) | Электрооборудование, предназначенное для применения в электроустановках, подверженных действию атмосферных перенапряжений, при обычных мерах по грозозащите. | Электрооборудование, предназначенное для применения в электроустановках не подверженных действию атмосферных перенапряжению. | Электрооборудование, предназначенное для применения в электроустановках, подверженных действию атмосферных перенапряжений, при применении дополнительных мер по грозозащите. | Электрооборудование, изоляция которого обеспечивает нормальную работу без применения мер по грозозащите.
Какое обозначение должны иметь нулевые защитные проводники в электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью? (п.4.1.13 ТКП 339-2011) | Цветовое обозначение - голубой цвет по всей длине и буквенное N. | Цветовое обозначение - чередующиеся полосы желтого и синего цвета и буквенное N. | Цветовое обозначение - желтый цвет по всей длине и буквенное PEN. | Цветовое обозначение - чередующиеся продольные или поперечные полосы желтого и зеленого цвета и буквенное PE.
Какое обозначение должны иметь нулевые рабочие (нейтральные) проводники? (п.4.1.14 ТКП 339-2011) | Цветовое обозначение - голубой цвет по всей длине и буквенное N. | Цветовое обозначение - чередующиеся полосы желтого и синего цвета и буквенное N. | Цветовое обозначение - желтый цвет по всей длине и буквенное PEN. | Цветовое обозначение - чередующиеся продольные или поперечные полосы желтого и зеленого цвета и буквенное PE.
Какое обозначение должны иметь совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники? (п.4.1.14 ТКП 339-2011) | Цветовое обозначение - голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы по концам и буквенное PEN. | Цветовое обозначение - голубой цвет по всей длине и буквенное N. | Цветовое обозначение - чередующиеся продольные или поперечные полосы желтого и зеленого цвета и буквенное PE. | Цветовое обозначение - желтый цвет по всей длине и буквенное PEN.
Какое цветовое обозначение должны иметь шины при трехфазном переменном токе? (ТКП 339-2011 п. 4.1.15) | L1 - желтым, L2- зеленым, L3- красным | L1 - красным, L2- зеленым, L3- желтым | L1 - синим, L2- красным, L3- желтым | L1 - зеленым, L2- желтым, L3- красным
Как должны располагаться шины в пятипроводных сетях трехфазного переменного тока при вертикальном расположении? (4.1.16.2. ТКП 339-2011) | Сверху вниз: L1-L2-L3-N-PE. | Сверху вниз: L3-L2-L1-N-PE. | Сверху вниз: L1-L2-L3-PE-N. | Сверху вниз: PE-N- L1-L2-L3.
Как разделяются электроустановки по условиям электробезопасности по действующему значению напряжения? (п. 4.1.17. ТКП 339-2011) | На электроустановки до 1 кВ и выше 1 кВ. | На электроустановки постоянного и переменного напряжения. | На электроустановки 36В; 220В; 380В; 660В; 1 кВ; 10 кВ; 35 кВ; 110 кВ; 330 кВ; 750 кВ | На электроустановки с глухозаземленной нейтралью и электроустановки с изолированной нейтралью.
В каком случае ограждение токоведущих частей в производственном помещении, доступном только для квалифицированного персонала выполнено правильно? (ТКП 339-2011 п. 4.1.19) | Ограждение сетчатое, может быть снято только при помощи ключей или инструментов. | Ограждение сплошное, металлическое, снимается без помощи инструментов. | Ограждение из электроизоляционного материала, снимается без помощи инструментов. | Во всех случаях правильно.
В каком случае электросчётчик расчетного учета электроэнергии установлен правильно? (ТКП 339-2011 п. 4.2.5.2.) | При высоте от пола до клеммной крышки электросчетчика 0,9 м | При высоте от пола до клеммной крышки электросчетчика 1,2 м | При высоте от пола до клеммной крышки электросчетчика 1,6 м | Во всех случаях правильно.
Каким испытаниям должно быть подвергнуто электрооборудование, вновь вводимое в эксплуатацию? (ТКП 339-2011 п. 4.4.1.1.) | Приёмо-сдаточным. | Эксплуатационным. | Профилактическим. | Для вновь вводимого оборудования не требуется проведение каких-либо испытаний так как оно испытано заводом-изготовителем.
Какой из проводников обозначается как PE - проводник? (ТКП 339-2011 п. 4.1.13) | Нулевой защитный. | Нулевой рабочий. | Проводник фазы Е. | Фазный проводник в двухпроводной сети.
Что обозначает надпись TN-C-S? (п. 4.3.1.3. ТКП 339-2011) | Так обозначается одна из подсистем заземления, применяемых в электрических сетях напряжением до 1 кВ. | Так обозначается чередование фаз в электрических сетях напряжением до 1 кВ с глухозаземлённой нейтралью. | Расположение слоёв изоляции силового кабеля на напряжение выше 1 кВ. | Просто набор букв.
В нормальном режиме работы электроустановки доступные прикосновению открытые проводящие части электроустановки ... (ТКП 339-2011 п.4.3.2.1) | ... не должны находиться под напряжением, представляющим опасность поражения электрическим током. | ... должны находиться под напряжением, не превышающем более чем на 10% номинальное для данной электроустановки. | ... должны быть изолированы с сопротивлением изоляции не менее 0,5 МОм. | ... не должны быть доступны для случайного прикосновения.
Все проводящие части, входящие в здание извне ... (ТКП 339-2011 п. 4.3.5.7) | ... должны присоединяться к искусственному заземлителю или системе уравнивания потенциалов на вводе в здание. | ... должны быть изолированы друг от друга. | ... должны оборудоваться изолирующими вставками. | ... не должны иметь соединений с искусственными или естественными заземлителями, а так же системой уравнивания потенциалов здания.
Каким образом должны присоединяться проводники к штепсельным соединениям переносных электроприёмников, удлинительных проводов и кабелей? (ТКП 339-2011 п. 4.3.18.6) | Со стороны питания - к розетке, со стороны электроприёмника - к вилке. | Со стороны питания - к вилке, со стороны электроприёмника - к розетке. | Не регламентируется, подключение осуществляется в зависимости от удобства эксплуатации. | Запрещается применять штепсельные соединения для подключения переносных электроприёмников.
Как должны присоединяться заземляющие, нулевые защитные проводники, проводники уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям оборудования? (ТКП 339-2011 п. 4.3.17.4) | Болтовым соединением или сваркой. | Присоединение защитных проводников к открытым проводящим частям не допускается. | Скруткой. | Втычным контактным соединением.
Как должны присоединяться заземляющие и нулевые защитные проводники и проводники уравнивания потенциалов к токоведущим частям оборудования? (ТКП 339-2011 п. 4.3.17.4.) | Присоединение защитных проводников к токоведущим частям не допускается, произойдёт короткое замыкание. | Сваркой или болтовым соединением. | Скруткой. | Втычным контактным соединением.
Каким из перечисленных технических кодексов установившейся практики (ТКП) устанавливаются нормы приёмо-сдаточных испытаний для вновь смонтированных и реконструируемых электроустановок? (ТКП 339-2011) | ТКП 339-2011 | ТКП 336-2011 | ТКП 181-2009 | Правилами устройства электроустановок.
На какие электроустановки распространяется действие ТКП 339-2011? (ТКП 339-2011 р. 1) | На вновь вводимые в эксплуатацию электроустановки переменного тока напряжением до 750 кВ. | На вводимые в эксплуатацию после реконструкции электроустановки переменного тока напряжением до 750 кВ. | На вновь вводимые в эксплуатацию и вводимые в эксплуатацию после реконструкции электроустановки постоянного тока напряжением до 1500 В. | На все перечисленные в ответах 1, 2, 3 электроустановки.
Какие электроприемники относятся согласно ТКП 339-2011 к переносным? (п. 4.3.18.1. ТКП 339-2011) | Электроприемники, которые могут находиться в руках человека во время их эксплуатации. | Любые не закрепленные стационарно электроприемники не зависимо от их веса и способа подключения. | Электроприемники весом менее 5 кг, подключаемые через штепсельное соединение. | Любые электроприёмники весом менее 18 кг.
Как должны быть оформлены измерения, испытания и опробывания, проведённые перед вводом электрооборудования в эксплуатацию? (ТКП 339-2011 п. 4.4.1.10) | Соответствующими актами и (или) протоколами. | Не требуется специальное оформление таких испытаний. | Записью в оперативном журнале. | Заносятся в паспорт электроустановки.
На кого распространяется действие ТКП 339-2011? | На все организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей и граждан - владельцев электроустановок. | На все организации - юридические лица, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм. | На все организации - юридические лица, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, кроме организаций входящих в ГПО "Белэнерго". | Только на организации, подчинённые Министерству энергетики.
Какие из перечисленных мероприятий применяются для обеспечения безопасности обслуживающего электроустановки персонала и посторонних лиц? (ТКП 339-2011 п. 4.1.17) | Соблюдение соответствующих расстояний до токоведущих частей или закрытие, ограждение токоведущих частей. | Применение предупреждающей сигнализации, надписей и плакатов. | Использование средств защиты и приспособлений. | Все перечисленные в ответах 1, 2, 3 мероприятия.
Какими должны быть ограждения токоведущих частей в общественных и производственных помещениях? (ТКП 339-2011 п. 4.1.19) | Сплошными. | Сетчатыми или дырчатыми. | Сетчатыми, с размером ячейки не более 16х16 мм. | В общественных помещениях сетчатыми в производственных помещениях ограждение не требуется.
Какое из указанных помещений относится к особо опасным согласно ТКП 339-2011? (ТКП 339-2011 п. 3.63) | Помещение, относительная влажность воздуха в котором близка к 100% (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой). | Помещения с химически активной или органической средой. | Помещение с токопроводящими полями, в котором температура воздуха превышает плюс 35°С, влажностью воздуха 50-60%. | Все перечисленные в ответах 1, 2, 3 помещения относятся к особо опасным.
Какое из указанных помещений относится к особо опасным согласно ТКП 339-2011? (ТКП 339-2011 п. 3.63) | Помещение, относительная влажность воздуха в котором близка к 100% (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой). | Помещения с химически активной или органической средой. | Помещение с токопроводящими полями, в котором температура воздуха превышает плюс 35°С, влажностью воздуха 50-60%. | Все перечисленные в ответах 1, 2, 3 помещения относятся к особо опасным.
Токоведущая часть, это … (п. 3.4. ГОСТ 30331.1-95) | Электропроводящая часть электроустановки, находящаяся в процессе её работы под напряжением. | Проводящая часть, которая не входит в состав электроустановки. | Совокупность электрооборудования, соединенного проводами и кабелями, через которое может протекать электрический ток. | Проводящая часть электроустановки, не находящаяся в процессе её работы под рабочим напряжением, но может оказаться под напряжением в случае повреждения изоляции.
Открытая проводящая часть, это … (п. 3.5. ГОСТ 30331.1-95) | Нетоковедущая часть, доступная прикосновению человека, которая может оказаться под напряжением при нарушении изоляции токоведущих частей. | Проводящая часть, которая не входит в состав электроустановки. | Совокупность электрооборудования, соединенного проводами и кабелями, через которое может протекать электрический ток, не защищенная ограждениями или оболочками. | Электропроводящая часть электроустановки, находящаяся в процессе её работы под напряжением, не защищённые изоляцией.
Какая из перечисленных мер должна быть применена для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции? (ТКП 339-2011 п. 4.3.2.3) | Автоматическое отключение питания. | Установка барьеров. | Размещение вне зоны досягаемости. | Любая из указанных в ответах 1, 2, 3.
Какая из перечисленных мер применяется для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции? (ТКП 339-2011 п. 4.3.2.3) | Все перечисленные в ответах 1,2,3 меры. | Защитное зануление. | Защитное автоматическое отключение питания. | Выравнивание потенциалов.
Класс напряжения электрооборудования - ... (ТКП 339-2011 п. 3.39) | Номинальное напряжение электроустановки, для работы в которой предназначено данное электроборудование. | Максимальное напряжение электроустановки, для работы в которой предназначено электроборудование. | Испытательное напряжение электроустановки. | Диапазон напряжений, в котором может работать данное электрооборудование.
Выравнивание потенциалов - это ... (ТКП 339-2011 п. 3.6) | Снижение разности потенциалов (шагового напряжения) на поверхности земли или пола при помощи защитных проводников, проложенных в земле, полу или на их поверхности и присоединенных к заземляющему устройству, или путем применения специальных покрытий земли. | Преднамеренное электрическое соединение всех точек сети, сторонних проводящих частей и заземляющего устройства с целью защиты от поражения электрическим током. | Преднамеренное соединение открытых проводящих частей с заземленной нейтралью трансформатора, выполняемое в целях электробезопасности. | Участок земли, находящийся вне зоны влияния какого-либо заземлителя с потенциалом, равным нулю.
Разделительный трансформатор это ... (ТКП 339-2011 п. 3.77) | Трансформатор, первичная обмотка которого отделена от вторичных обмоток двойной или усиленной изоляцией. | Трансформатор у которого первичная и вторичная обмотки находятся на разделенных магнитопроводах. | Трансформатор у которого первичная обмотка отделена от вторичной воздушным промежутком не менее 5 мм. | Трансформатор, у которого первичная обмотка соединена с вторичной через сопротивление не менее 0,5 кОм.
Стрела провеса провода это - ... (ТКП 339-2011 п. 3.87) | Расстояние по вертикали от прямой, соединяющей точки крепления провода, до провода в точке его наибольшего провеса. | Наименьшее расстояние по вертикали от земли до провода воздушной линии электропередачи в точке его наибольшего провеса. | Угловая величина, характеризующая величину отклонения провода воздушной линии электропередачи от горизонтального положения. | Нормированное расстояние по вертикали от земли до провода воздушной линии электропередачи.
Устройство вводно-распределительное (ВРУ) - это ... (ТКП 339-2011 п. 3.97) | Вводное устройство, включающее в себя также аппараты и приборы отходящих линий. | Совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть. | Распределительное устройство, установленное на вводе в здание | Совокупность устройств и приспособлений, применяемых для прохождения проводов и кабелей через строительные конструкции на вводе в здание.
Какая из шин при их горизонтальном расположении в распределительном устройстве до 1 кВ будет наиболее удалена от коридора обслуживания? (ТКП 339-2011 п. 4.1.16.2) | L1 | L3 | N | PE
Какие из перечисленных мер должны применяться в электроустановках для защиты от прямого прикосновения к токоведущим частям? (ТКП 339-2011 п. 4.3.2.2) | Основная изоляция токоведущих частей. | Защитное заземление. | Автоматическое отключение питания. | Применение дополнительной системы выравнивания потенциалов.
Какие из перечисленных мер защиты применяются для защиты от поражения электрическим током при прямом прикосновении? (ТКП 339-2011 п. 4.3.2.2) | Размещение токоведущих частей вне зоны досягаемости. | Выравнивание электрических потенциалов. | Защитное заземление токоведущих частей. | Любая из перечисленных в ответах 1,2,3.
Какие меры могут применяться в электроустановках напряжением до 1 кВ для дополнительной защиты от прямого прикосновения? (ТКП 339-2011 п. 4.3.2.2) | Применение устройств защитного автоматического отключения питания, реагирующих на дифференциальный ток. | Размещение вне зоны досягаемости. | Основная изоляция токоведущих частей. | Установка барьеров.
Какие меры должны быть применены для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции? (ТКП 339-2011 п. 4.3.2.3) | Автоматическое отключение питания. | Установка барьеров. | Размещение вне зоны досягаемости. | Любая из указанных в ответах 1, 2, 3.
Какие меры защиты применяются для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции? (ТКП 339-2011 п. 4.3.2.3) | Все перечисленные в ответах 1,2,3 меры. | Защитное зануление. | Защитное автоматическое отключение питания. | Выравнивание потенциалов.
При каком напряжении переменного тока необходимо выполнять защиту от поражения электрическим током во всех случаях? (ТКП 339-2011 п. 4.3.2.5) | При напряжении 50 В и более | При напряжении 25 В и более | При напряжении 110 В и более | При напряжении 90 В и более
Какие требования предъявляются к основной изоляции токоведущих частей? (ТКП 339-2011 п. 4.3.3.1) | Должна покрывать токоведущие части и выдерживать все возможные воздействия, которым может подвергаться в процессе эксплуатации. | Удаление изоляции может быть возможно только путем её разрушения. | Должна быть эластичной, легко снимающейся без специального инструмента, быть пригодной для повторного использования. | Должна покрывать не менее 50% токоведущих частей, выдерживать механические воздействия, но легко удаляться в случае необходимости.
Какие требования предъявляются к оболочкам и ограждениям, применяемым в электроустановках для защиты от прямого прикосновения? (ТКП 339-2011 п. 4.3.3.2) | Должны быть надёжно закреплены и иметь достаточную механическую прочность. Вход за ограждение или вскрытие оболочки возможны только при помощи специального ключа или инструмента либо после снятия напряжения с токоведущих частей. | Должны быть выполнены из изоляционного материала, иметь достаточную механическую прочность. Для снятия не требуется применение ключа или инструмента, однако должны быть закреплены так, чтобы их нельзя было снять непреднамеренно. | Должны иметь достаточную механическую прочность. Снятие возможно только путем механического разрушения. | Оболочки и ограждения могут применяться только совместно с другими видами защиты.
Какие требования предъявляются к вилкам и розеткам штепсельных соединений применяемых в цепях сверхнизкого (малого) напряжения? (ТКП 339-2011 п. 4.3.4.1) | Вилки и розетки не должны допускать подключение к розеткам и вилкам других напряжений. Штепсельные розетки должны быть без защитного контакта. | Вилки и розетки не должны допускать подключение к вилкам и розеткам других напряжений. Штепсельные розетки должны быть с заземляющим контактом. | Вилки и розетки не должны допускать подключение к вилкам и розеткам других напряжений. Штепсельные розетки должны быть с заземляющим контактом и рассчитаны на ток не менее 25А. | Вилки и розетки должны соответствовать требованиям, предъявляемым к штепсельным соединениям более высокого класса напряжения.
Какие требования предъявляются к барьерам, применяемым в электроустановках для защиты от прямого прикосновения? (ТКП 339-2011 п. 4.3.3.3) | Должны быть выполнены из изолирующего материала. Для удаления барьеров не требуется применения ключа или инструмента, однако они должны быть закреплены так, чтобы их нельзя было снять непреднамеренно. | Должны быть надёжно закреплены, иметь достаточную механическую прочность. Вход за барьер возможен только при помощи специального ключа или инструмента либо после снятия напряжения с токоведущих частей. | Не должны допускать приближения к токоведущим частям при обходе барьера. Выполняются несъёмными. | Должны иметь достаточную механическую прочность, для защиты от прямого прикосновения могут применяться только совместно с другими видами защиты.
Какие из перечисленных проводящих частей должны присоединяться к основной системе уравнивания потенциалов здания? (ТКП 339-2011 п. 4.3.5.8) | Все указанные в ответах 1,2,3 проводящие части должны присоединяться к основной системе уравнивания потенциалов. | Металлические части централизованных систем вентиляции. | Металлические трубы газоснабжения. | Металлические трубы горячего и холодного водоснабжения.
Какие из проводящих частей не должны присоединяться к системе уравнивания потенциалов? (ТКП 339-2011 п. 4.3.5.10) | Проводящие части оборудования с двойной изоляцией. | Доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания. | Защитные проводники штепсельных розеток. | Все указанные в ответах 1,2,3 открытые проводящие части должны присоединяться к системе уравнивания потенциалов.
В каком случае допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы центрального отопления? (ТКП 339-2011 п. 4.3.11.2) | Не допускается. | Допускается без ограничений. | Допускается, если рядом нет других коммуникаций, которые можно использовать в качестве заземлителя. | Допускается только в электроустановках с изолированной нейтралью.
Из какого материала должна быть выполнена главная заземляющая шина? (ТКП 339-2011 п. 4.3.13.1) | Из меди, допускается из стали. Не допускается применение алюминиевых шин. | Из алюминия. Применение главной заземляющей шины из меди или стали не допускается. | Из меди или алюминия. Не допускается применение стальных шин. | Из любого токопроводящего материала.
В каких сетях не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток? (ТКП 339-2011 п. 4.3.5.5) | В четырехпроводных трехфазных сетях с системой TN-C. | В трехфазных сетях с системой TN-C-S после разделения нулевого проводника на защитный и рабочий. | В четырехпроводных трехфазных сетях с системой ТТ. | В трехпроводных однофазных сетях с системой TN-S.
Какие из перечисленных коммуникаций могут быть использованы в качестве естественных заземлителей? (ТКП 339-2011 п. 4.3.11.1) | Все коммуникации, перечисленные в ответах 1,2,.3 | Металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей. | Свинцовые оболочки кабелей, проложенных в земле. | Металлические трубы водопровода.
Какое из мероприятий не применяется в случае опасности коррозии заземляющих устройств? (ТКП 339-2011 п. 4.3.11.4) | Применение окрашенных заземлителей. | Увеличение сечения заземлителей. | Применение оцинкованных заземлителей. | Применение омеднённых или медных заземлителей.
Может ли применяться в многофазных сетях системы TN в качестве PEN-проводника одна жила стационарно проложенного алюминиевого кабеля сечением 10 мм2? (ТКП 339-2011 п. 4.3.15.1) | Не может. | Может. | Может, если рассматриваемая часть электроустановки не защищена УЗО, реагирующим на дифференциальный ток. | Может, если рассматриваемая часть электроустановки защищена УЗО, реагирующим на дифференциальный ток.
В каких случаях возможно совмещение функций нулевых защитного и нулевого рабочего проводников в одном проводнике (PEN - проводнике)? (ТКП 339-2011 п. 4.3.15.1) | В многофазных цепях с системой заземления TN для стационарно проложенных кабелей при сечении жил не менее 16 мм2 для алюминия и 10 мм2 для меди. | В цепях однофазного и постоянного тока с системой заземления TN для стационарно проложенных кабелей при сечении жил не менее 16 мм2 для алюминия и 10 мм2 для меди. | В однофазных и многофазных цепях переменного тока с системой заземления TN для стационарно проложенных кабелей при сечении нулевых жил не менее фазных. | Во всех случаях, перечисленных в ответах 1,2,3.
Как должны обозначаться защитные проводники переносных проводов и кабелей? (ТКП 339-2011 п.4.3.18.8) | Желто-зелеными полосами. | Сине-зелеными полосами. | Сплошной зеленой окраской. | Сплошной синей окраской.
Каким образом открытые проводящие части электроустановки должны присоединяться к нулевому защитному проводнику? (ТКП 339-2011 п. 4.3.17.6) | При помощи отдельных ответвлений. | Путём установки перемычек между корпусами электрооборудования. | Последовательным включением в защитный проводник. | Присоединение защитных проводников к открытым проводящим частям не допускается, произойдёт короткое замыкание.
В каких случаях в цепи PEN и PE- проводников могут быть включены коммутационные аппараты? (ТКП 339-2011 п. 4.3.17.7) | Только в случае питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. | Это запрещено во всех случаях. | Только в случае применения УЗО, реагирующего на дифференциальный ток менее 30 мА. | Только в одноквартирных жилых домах.
Какие из перечисленных сторонних проводящих частей можно использовать в качестве РЕ-проводников? (ТКП 339-2011 п. 4.3.14.1) | Металлические строительные конструкции зданий и сооружений. | Трубопроводы центрального отопления. | Несущие тросы тросовой электропроводки. | Все перечисленные в ответах 1, 2, 3 сторонние проводящие части можно использовать в качестве РЕ-проводников.
Каким должно быть сопротивление изоляции силовых и осветительных сетей напряжением до 1 кВ? (ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1) | Не менее 0,5 Мом | Не более 0,5 Мом | Не менее 500 Ом | Не менее 1000 Ом
Каким должен быть размер ячеек сетки, ограждающей неизолированные токоведущие части в РУ до 1 кВ? (ТКП 339-2011 п. 6.1.6.2) | Не более 25х25 мм. | Не более 50х50 мм. | Не более 40х40 мм. | Могут применяться только сплошные ограждения.
Какие требования предъявляются к светильникам с люминесцентными лампами, установленными в помещениях для приготовления пищи (кроме кухонь квартир) над рабочими местами? (ТКП 339-2011 п. 8.5.4) | Должны быть оснащены решетками, сетками или держателями ламп для предотвращения выпадения ламп. | Должны иметь питающее напряжение не выше 50 В. | Должны быть взрывозащищенного исполнения. | Должны соблюдаться все требования, указанные в ответах 1, 2, 3.
От каких аварийных режимов должна предусматриваться защита электродвигателей переменного тока напряжением до 1 кВ в сетях? (ТКП 339-2011 п. 7.2.7.1) | От всех перечисленных в ответах 1,2,3 аварийных режимов | От токов перегрузки. | От многофазных коротких замыканий. | От однофазных коротких замыканий.
В каких случаях разрешается использовать в качестве аппаратов управления электродвигателей втычные контактные соединители? (ТКП 339-2011 п. 7.2.5.8) | При мощности электродвигателя до 1 кВт. | При мощности электродвигателя до 3 кВт. | Допускается использовать без ограничения мощности. | Использовать втычные контактные соединители для управления электродвигателями не допускается.
Какой перерыв в электроснабжении является допустимым для электроприемников II категории по надежности электроснабжения? (ПУЭ п.1.2.19) | На время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала. | Не более 2 часов | Не более 24 часов | На время автоматического включения резерва.
Какой перерыв в электроснабжении является допустимым для электроприемников I категории по надежности электроснабжения? (ПУЭ п.1.2.18) | На время автоматического восстановления питания. | Не более 2 часов. | Не более 24 часов. | На время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала.
Какие из перечисленных открытых проводящих частей необходимо преднамеренно присоединять к нейтрали источника питания в системе TN? (ТКП 339-2011 п. 4.3.5.1) | Все указанные в ответах 1, 2, 3 открытые проводящие части необходимо преднамеренно присоединять к нейтрали источника питания в системе TN. | Каркасы распределительных щитов, щитов управления. | Металлические конструкции, на которых установлено электрооборудование. | Корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников.
В каких случаях установка УЗО с номинальным дифференциальным током срабатывания не более 30 мА обязательна? (ТКП 339-2011 п. 8.7.4) | Во всех перечисленных в ответах 1, 2, 3 случаях обязательна установка УЗО с номинальным дифференциальным током срабатывания не более 30 мА. | Для групповых линий, питающих штепсельные розетки на столах в учебных кабинетах и лабораториях общеобразовательных учреждений. | Для групповых линий, питающих светильники класса защиты I общего освещения, устанавливаемых в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных. | Для групповых линий, питающих штепсельные розетки, которые находятся вне помещений и в помещениях, особо опасных или с повышенной опасностью.
На каких из перечисленных объектах должна создаваться автоматизированная система контроля и учёта электроэнергии? (ТКП 339-2011 п.4.2.1.4) | В общественном здании, где имеется 5 расчётных счётчиков электроэнергии. | В жилом 16-квартирном доме. | На строительной площадке с разрешённой к использованию мощностью 150 кВт. | На всех перечисленных ответах.
Электрическая сеть с эффективно заземленной нейтралью - (ТКП 339-2011 п.4.3.1.4) | Трехфазная электрическая сеть напряжением выше 1 кВ, в которой коэффициент замыкания на землю не превышает 1,4. | Трехфазная электрическая сеть напряжением до 1 кВ, в которой нейтраль трансформатора соединена с землей через заземлитель сопротивлением не более 30 Ом. | Однофазная электрическая сеть напряжением выше 1 кВ, в которой коэффициент замыкания на землю не превышает 4. | Трехфазная электрическая сеть напряжением выше 1 кВ, в которой нейтраль трансформатора соединена с землей через заземлитель сопротивлением не более 4 Ом.
Какие из перечисленных мер защиты от поражения электрическим током при прямом прикосновении могут применяться самостоятельно, без применения других мер? (ТКП 339-2011 п.4.3.2.2) | Все перечисленное в ответах. | Размещение вне зоны досягаемости. | Применение ограждений и оболочек. | Применение сверхнизкого (малого) напряжения.
В каком случае не требуется выполнять защиту от поражения электрическим током при прямом прикосновении? (ТКП 339-2011 п.4.3.2.5) | Если электроборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов и наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В переменного тока в помещении без повышенной опасности. | Если электроборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов и наибольшее рабочее напряжение не превышает 12 В переменного тока в помещении с повышенной опасностью. | Если электроборудование находится вне зоны системы уравнивания потенциалов и наибольшее рабочее напряжение не превышает 50 В переменного тока в помещении без повышенной опасности. | Не требуется выполнять защиту от поражения электрическим током от прямого прикосновения во всех перечисленных в ответах случаях.
Каким образом должны объединяться заземляющие устройства разных электроустановок в одно общее заземляющее устройство? (ТКП 339-2011 п.4.3.2.7) | При помощи не менее двух искусственных или естественных проводников сечением не менее большего из сечений заземляющих проводников объединяемых заземляющих устройств. | При помощи не менее четырех искусственных проводников сечением не менее большего из сечений заземляющих проводников объединяемых заземляющих устройств. | При помощи медного проводника, сечением не менее 25 мм2 | При помощи не менее двух искусственных проводников сечением не менее сечения наименьшего заземлителя.
Допускается ли применение одного заземляющего устройства для заземления электроустановок разных назначений и напряжений? (ТКП 339-2011 п.4.3.2.7) | Допускается, если заземляющее устройство соответствует требованиям, предъявляемым к заземлению этих электроустановок. | Не допускается. | Допускается только для электроустановок одного напряжения | Допускается кроме заземляющих устройств используемых для грозозащиты.
В каких электроустановках в качестве одной из мер защиты от поражения электрическим током применяется защитное заземление в сочетании с устройством контроля изоляции? (ТКП 339-2011 п.4.3.2.10) | В электроустановках с системой заземления IТ. | В электроустановках с системой заземления ТТ. | В электроустановках с системой заземления ТN. | В электроустановках с системами заземления TN и TT.
Какие устройства защиты от косвенного прикосновения применяются в электроустановках с системой заземления IT? (ТКП 339-2011 п.4.3.2.10) | Могут применяться все перечисленные в ответах устройства защиты. | Защитное заземление в сочетании с устройством контроля изоляции | Автоматическое отключение питания при двойном замыкании на землю | УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.
В каких случаях следует выполнять питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с изолированной нейтралью с применением системы IT? (ТКП 339-2011 п.4.3.2.10) | При недопустимости перерыва питания при первом замыкании на землю или на открытые проводящие части, связанные с системой уравнивания потенциалов. | Если не обеспечивается нормированное время срабатывания защитного отключения питания во время замыкания на корпус при питании электроустановок с применением системы TN. | В любом случае, при наличии производственной необходимости. | Во всех случаях, перечисленных в ответах.
Какие меры защиты должны предприниматься для защиты от косвенного прикосновения при первом замыкании на землю в электроустановках с изолированной нейтралью? (ТКП 339-2011 п.4.3.2.10) | Защитное зануление в сочетании с контролем изоляции сети. | Автоматическое отключение питания и зануление токоведущих частей. | Выравнивание электрических потенциалов. | Любая из мер защиты, перечисленных в ответах.
В каком случае допускается питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали источника питания? (система ТТ)? (ТКП 339-2011 п.4.3.2.11) | Если условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. | При недопустимости перерыва в питании при первом замыкании на землю или открытые проводящие части, связанные с системой уравнивания потенциалов. | Выполнять заземление открытых проводящих частей электроустановок при помощи отдельного заземлителя, без присоединения к нейтрали источника питания запрещается. | В случаях, указанных в ответах 1 и 2.
Какие меры защиты должны предусматриваться для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении при питании электроустановок напряжением до 1 кВ по системе ТТ? (ТКП 339-2011 п.4.3.2.11) | Автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. | Защитное зануление электроустановок в сочетании с защитным заземлением. | Никаких мер защиты при напряжении питания до 1 кВ не требуется, так как система ТТ при напряжении до 1 кВ является сама по себе безопасной. | Защитное заземление в сочетании с контролем изоляции сети.
Какие меры защиты от косвенного прикосновения должны быть предприняты для отдельных частей электроустановки или электроприемников, если время автоматического отключения питания для системы TN превышает нормированное? (ТКП 339-2011 п.4.3.2.14) | Применение любой из мер, указанных в других ответах. | Применение сверхнизкого напряжения. | Применение двойной или усиленной изоляции. | Применение системы уравнивания потенциалов.
Каким образом должна защищаться система IТ напряжением до 1 кВ, связанная с сетью напряжением выше 1 кВ через трансформатор от опасности, возникающей при повреждения изоляции между высшей и низшей обмотками трансформатора? (ТКП 339-2011 п.4.3.2.15) | При помощи пробивного предохранителя, установленного в нейтрали или фазе на стороне низкого напряжения. | При помощи усиленной изоляции между обмотками трансформатора. | При помощи заземления одного из выводов обмотки низкого напряжения трансформатора. | Любым из перечисленных в ответах 1,2,3 способов.
Какие меры защиты от поражения электрическим током должны быть предприняты в электроустановках выше 1 кВ с изолированной нейтралью? (ТКП 339-2011 п.4.3.2.16) | Защитное заземление открытых проводящих частей с возможностью быстрого обнаружения замыкания на землю. | Применение двойной или усиленной изоляции открытых проводящих частей. | Защитное автоматическое отключение питания с применением устройств защиты, реагирующих на дифференциальный ток. | Любая из мер, перечисленных в ответах 1,2.3.
Какие меры защиты от поражения электрическим током должны быть предприняты в электроустановках выше 1 кВ с эффективно заземленной нейтралью? (ТКП 339-2011 п.4.3.2.17) | Защитное заземление открытых проводящих частей. | Применение двойной или усиленной изоляции открытых проводящих частей. | Защитное зануление открытых проводящих частей в сочетании с автоматическим отключением питания. | Любая из мер, перечисленных в ответах 1,2,3.
Какие из перечисленных открытых проводящих частей электроборудования не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах TT и IT? (ТКП 339-2011 п.4.3.5.2) | Арматуру изоляторов воздушных линий электропередачи. | Приводы электрических аппаратов. | Металлические оболочки и броню силовых и контрольных кабелей. | Электроборудование, установленное на движущихся частях станков, машин и механизмов.
Какое наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения для групповых цепей в системе TN при номинальном линейном напряжении 230В? (ТКП 339-2011 п.4.3.5.4) | 0,4 с | 0,2 с | 0,8 с | 5 с
Какой минимальный размер должны быть у стальных оцинкованных труб, применяемых в качестве искусственных заземлителей? (ТКП 339-2011 табл.4.3.4) | Диаметр 25 мм., толщина стенки 2 мм. | Диаметр 16 мм., толщина стенки 4 мм. | Диаметр 32 мм., толщина стенки 4 мм. | Применение оцинкованных труб в качестве искусственных заземлителей не допускается.
Какие мероприятия рекомендуется выполнять при сооружении искусственных заземлителей в районах с большим удельным сопротивлением земли? (ТКП 339-2011 п.4.3.10.2) | Любые из мероприятия перечисленных в других ответах. | Применение искусственной обработки грунта неагрессивными к материалу заземлителя компонентами. | Устройство выносных заземлителей. | Устройство вертикальных заземлителей увеличенной длины.
Каким может быть максимальное сопротивление растеканию заземлителя повторного заземления PEN-проводника ВЛ при линейном напряжении 400 В источника трехфазного тока? (ТКП 339-2011 п.4.3.8.4) | 30 Ом. | 4 Ом. | 10 Ом. | Не нормируется.
Какие из перечисленных открытых и сторонних проводящих частей не допускается использовать в качестве нулевого защитного проводника (РЕ-проводника)? (ТКП 339-2011 п.4.3.14.3) | Все указанные в других ответах не допускается использовать в качестве РЕ-проводника. | Водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок | Несущие тросы тросовой электропроводки. | Трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей.
Каким должно быть наименьшее сечение защитного (РЕ) проводника при сечении фазных проводников свыше 16 до 35 кв. мм. включительно? (ТКП 339-2011 п.4.3.14.6) | 16 мм2 | 25 мм2 | S/2, где S - сечение фазного проводника | Для меди 10 мм2, для алюминия 16 мм2
Какое минимальное сечение может быть у отдельно проложенных медных защитных проводников при наличии механической защиты? (ТКП 339-2011 п.4.3.14.7) | 2,5 мм2 | 4 мм2 | 10 мм2 | Применение защитных проводников не входящих в состав кабеля не допускается.
В каких случаях в многофазных цепях в системе ТN могут быть совмещены функции нулевого рабочего (N) и нулевого защитного (PE) проводников (PEN- проводник)? (ТКП 339-2011 п.4.3.15.1) | Для стационарно проложенных кабелей, имеющих сечение жил: медных не менее 10 мм2, алюминиевых 16 мм2 | Для стационарно проложенных кабелей, имеющих сечение нулевой жилы равного сечению фазной. | Для стационарно проложенных кабелей, имеющих сечение жил: медных не менее 4 мм2, алюминиевых 10 мм2 | Во всех случаях при питании стационарно установленного оборудования.
Каким должно быть минимальное сечение медных проводников основной системы уравнивания потенциалов? (ТКП 339-2011 п.4.3.16.2) | 6 мм2. | 4 мм2. | 10 мм2. | 25 мм2.
Каким должно быть минимальное сечение проводника дополнительной системы уравнивания потенциалов при соединении двух открытых проводящих частей? (ТКП 339-2011 п.4.3.16.3) | Равным сечению меньшего из защитных проводников, присоединенных к этим частям. | Равным сечению большего из защитных проводников, присоединенных к этим частям. | Не менее 10 мм2 для меди и 16 мм2 для алюминия. | Равным сечению половины меньшего из защитных проводников, присоединенных к этим частям.
Каким должно быть минимальное сечение проводника дополнительной системы уравнивания потенциалов при соединении открытой и сторонней проводящих частей? (ТКП 339-2011 п.4.3.16.3) | Равным половине сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части. | Равным сечению меньшего из защитных проводников, присоединенных к этим частям. | Не менее 10 мм2 для меди и 16 мм2 для алюминия. | Равным сечению фазных проводников.
Какую максимальную величину напряжение прикосновения должны обеспечивать устройства выравнивания и уравнивания потенциалов в помещениях для содержания животных в нормальном режиме работы? (ТКП 339-2011 п.4.3.20.6) | Не более 0,2 В | Не более 0,4 В | Не более 12 В | Для исключения электропатологии наличие напряжения в зоне размещения животных не допускается.
Каким должно быть сопротивление изоляции силовых кабелей на напряжение выше 1 кВ? (ТКП 339-2011 п.4.4.29.2) | Не нормируется. | Не менее 1 Мом. | Не менее 5 Мом. | Не менее 0,5 Мом.
Какие знаки и надписи должны быть нанесены на первой от подстанции опоре линии электропередачи напряжением до 1 кВ? (ТКП 339-2011 п.5.2.2.7) | Номер опоры, номер линии. | Номер опоры, предупреждающий плакат, год установки опоры | Номер опоры. | Номер линии, номер ТП, знак электробезопасности.
Какие из перечисленных конструкций могут быть использованы в качестве естественных заземлителей? (ТКП 339-2011 п.4.3.11.1) | Рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных дорог. | Металлические трубопроводы отопления, при отсутствии в них изолирующих вставок. | Металлические трубопроводы канализации. | Все перечисленные в ответах 1,2,3 конструкции.
Каким должно быть минимальное сечение РЕ- шины во вводном устройстве здания при сечении фазных проводников от 35 до 400 мм2 включительно? (ТКП 339-2011 п.4.3.13.3) | S/2, где S - сечение фазного проводника. | 16 мм2 | S/4, где S - сечение фазного проводника | 400 мм2.
На какой высоте от земле должен наноситься порядковый номер опоры воздушной линии электропередачи напряжением до 1 кВ? (ТКП 339-2011 п.5.2.2.7) | не менее 1,5 м | не более 1,5 | 1,0-2,0 м | 2,5-3,0 м
Какие из перечисленных элементов опор ВЛ напряжением до 1 кВ должны быть заземлены? (ТКП 339-2011 п.5.2.7.3) | Арматура железобетонных опор. | Узлы крепления подкосов железобетонных опор. | Крюки и штыри деревянных опор. | Все перечисленные в ответах 1, 2, 3 элементы опор должны быть заземлены.
Какое минимальное расстояние допускается от проводов ВЛ напряжением 10 кВ до поверхности земли в ненаселенной местности? (ТКП 339-2011 п.5.3.13.1) | 6 метров | 5 метров | 8 метров | 7 метров
Какие требования предъявляются к барьерам, устанавливаемым при входе в камеры выключателей, трансформаторов и других аппаратов подстанций напряжением свыше 1000 В? (ТКП 339-2011 п.6.2.2.13) | Должны устанавливаться на высоте 1,2 м. Должны быть съемными. Не допускается применение в качестве единственного ограждения токоведущих частей. | Должны устанавливаться на высоте не более 1 м. Не должны быть съемными. Должен окрашиваться в красный цвет. Может являться единственным ограждением токоведущих частей. | Должен устанавливаться на высоте 1,5 м. Должен быть съемным. Может являться единственным ограждением токоведущих частей. | Должны устанавливаться на высоте 1,2 м. Не должны быть съемными. Должен окрашиваться в красный цвет. Не допускается применение в качестве единственного ограждения токоведущих частей.
Какими оперативными блокировками должны быть оборудованы распределительные устройства напряжением 3 кВ и выше? (ТКП 339-2011 п.6.2.2.11) | Исключающими возможность подачи напряжения разъединителем на участок электрической схемы, заземленной включенным разъединителем. | Исключающими возможность включения заземлителя на участке схемы, не отделенном разъединителем от других участков, которые могут быть под напряжением. | Исключающими возможность отключение и выключение разъединителелями тока нагрузки. | Всеми блокировками, перечисленными в ответах 1, 2, 3.
Какие требования предъявляются к коммутационным аппаратам при помощи которых осуществляется присоединение к сети высшего напряжения трансформатора комплектной трансформаторной подстанции? (ТКП 339-2011 п.6.2.7.2) | Управление должно осуществляться с земли. Привод должен запираться на замок. Коммутационный аппарат должен иметь заземлители со стороны трансформатора. | Не должно быть доступа для управления с земли. Коммутационный аппарат не должен присоединяться к заземлителям. | Управление должно осуществляться только со специально предусмотренной площадки. Привод должен запираться на замок. Коммутационный аппарат не должен присоединяться к заземлителям. | Управление должно осуществляться с земли. Должен быть свободный доступ к управлению разъединителем. Коммутационный аппарат должен иметь заземлители со стороны трансформатора.
Какой должна быть ширина просеки ВЛ напряжением выше 1000 В в насаждениях с перспективной высотой пород до 4 м? (ТКП 339-2011 п.5.3.14.2) | Расстояние между крайними проводами плюс по 3 метра в каждую сторону от крайних проводов. | Равной ширине охранной зоны ВЛ. | Не менее 12 м. | Расстояние между крайними проводами плюс по 2 метра в каждую сторону от крайних проводов.
Какое наименьшее расстояние может быть от проводов ВЛ напряжением 10 кВ до поверхности земли в населенной местности? (ТКП 339-2011 п.5.3.15.4) | 7 метров | 5 метров | 6 метров | 8 метров
В каких случаях на ВЛ 10 кВ с штыревыми изоляторами должно выполняться двойное крепление проводов? (ТКП 339-2011 п.5.3.15.2) | При прохождении ВЛ в населенной местности. | На воздушных линиях, питающих потребителей 1 категории. | В местах с повышенной ветровой нагрузкой. | Во всех случаях, перечисленных в ответах 1, 2, 3.
К какой категории в отношении надежности электроснабжения, согласно Правилам устройства электроустановок, относятся электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров: (ПУЭ 1.2.17) | К особой группе первой категории | К первой категории | Ко второй категории | К третьей категории

## э7
Действующая электроустановка - это (ТКП 427-2012 п.3.6) | Установка или её участок, которая находится под напряжением полностью либо частично, либо на которую может быть подано напряжение включением коммутационной аппаратуры либо за счет электромагнитной индукции. | Установка, которая находится под напряжением полностью. | Установка, которая находится под напряжением полностью либо частично, либо на которую может быть подано напряжение. | Установка, которая находится под напряжением полностью либо частично, либо на которую может быть подано напряжение включением коммутационной аппаратуры либо за счет электромагнитной индукции.
Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в электроустановках являются: (ТКП 427-2012 п.5.1.1) | Назначение лиц, ответственных за безопасное проведение работ. Оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. Выдача разрешений на подготовку рабочего места и выдача разрешений на допуск к работе. Допуск к работе. Надзор во время работы. Оформление перевода на другое рабочее место. Оформление перерыва в работе, окончания работы. | Назначение лиц, ответственных за безопасное проведение работ. Наличие средств защиты от поражения электрическим током. | Назначение лиц, ответственных за безопасное проведение работ. Оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. Наличие средств защиты от поражения электрическим током. | Назначение лиц, ответственных за безопасное проведение работ. Оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. Выдача разрешений на подготовку рабочего места и выдача разрешений на допуск к работе. Надзор во время работы. Оформление перевода на другое рабочее место. Оформление перерыва в работе, окончания работы. Наличие испытанных средств защиты от поражения электрическим током.
Какое количество рабочих и с какой группой по электробезопасности должны выполнять осмотр ВЛ, при неблагоприятной погоде? (ТКП 427-2012 п.7.15.7.2) | Не менее двух с группой 2 по ЭБ и выше, один из которых назначается старшим. | Не менее двух с группой 3 по ЭБ и выше, один из которых назначается старшим. | Не менее трёх с группой 1 и выше по ЭБ один из которых назначается старшим. | Не менее трёх с группой 2 и выше по ЭБ один из которых назначается старшим.
Подниматься до верха опоры разрешается членам бригады при всех видах работ: (ТКП 427-2012 п.7.15.1.8) | Допущенным к верхолазным работам, имеющим группу по электробезопасности не ниже 3. | Допущенным к верхолазным работам, имеющим группу по электробезопасности не ниже 2. | Допущенным к верхолазным работам, имеющим группу по электробезопасности не ниже 5. | Допущенным к верхолазным работам, имеющим группу по электробезопасности не ниже 4.
Срок действия распоряжения определяется: (ТКП 427-2012 п.5.3.1.1) | Продолжительностью рабочего дня исполнителей. | Окончанием работы. | Продолжительностью одной смены. | Одними сутками.
Работы в электроустановках в отношении требований безопасности подразделяются на выполняемые: (ТКП 427-2012 п.4.4.2) | Со снятием напряжения. Под напряжением. Без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением. | Со снятием напряжения. Под напряжением. | Со снятием напряжения. Под напряжением. Без снятия напряжения вблизи токоведущих частей, находящихся под напряжением." | Со снятием напряжения. Без снятия напряжения вблизи токоведущих частей, находящихся под напряжением. Без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением.
В каком порядке выполняется установка переносного заземления? (ТКП 427-2012 п.6.4.1.2) | Переносное заземление нужно сначала присоединить к заземляющему устройству, а, затем, после проверки отсутствия напряжения, установить на токоведущие части. | Переносное заземление нужно сначала присоединить к заземляющему устройству, а затем установить на токоведущие части, проверить отсутствие напряжения. | Переносное заземление нужно сначала присоединить к токоведущим частям, проверить отсутствие напряжения, а затем присоединить к заземляющему устройству. | В любом порядке.
Охранная зона воздушной линии электропередач напряжением до 1000В и воздушных линий связи составляет: (ТКП 427-2012 п.3.21) | 2 м | 1 м. | 3 м | 1,5 м.
Охранная зона кабельной линии электропередач напряжением до 1000В составляет: (ТКП 427-2012 п.3.22) | 1 м | 2 м | 0,6 м. | 1,5 м.
Работы на высоте - это работы, при которых работающий находится на расстоянии: (ТКП 427-2012 п.3.30) | Менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более. | Менее 1 м от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более. | Менее 1,5 м от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более. | Менее 0,5 м от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более.
Требования ТКП 427-2012 распространяются на: (ТКП 427-2012 п.1) | На всех работодателей и работающих, организующих и выполняющих в действующих электроустановках строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания, измерения и диагностику. | На юридические лица, организующих и выполняющих в действующих электроустановках строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания, измерения и диагностику. | На всех потребителей электрической энергии. | На бытовых абонентов.
Какие работы не относятся к специальным работам: (ТКП 427-2012 п.4.2.7) | работы на высоте. | испытание оборудования с подачей повышенного напряжения от постороннего источника питания. | верхолазные работы. | работы с электроизмерительными клещами и электроизолирующими штангами для проведения измерений.
Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, должен содержать: (ТКП 427-2012 п.5.12.3) | Указания, определяющие виды работ, разрешенные к выполнению конкретным оперативно-ремонтным персоналом, порядок регистрации работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. | Указания, определяющие виды работ, разрешенные к выполнению конкретным оперативно-ремонтным персоналом, принимаемые мера по обеспечению электробезопасности. | Указания, определяющие виды работ, разрешенные выполнению конкретным оперативным персоналом. | Нет верного ответа.
Лица, виновные в нарушении требований ТКП 427-2012 привлекаются к ответственности в соответствии: (ТКП 427-2012 п.4.1.7) | с законодательством. | с административной ответственностью. | с уголовной ответственностью. | с гражданской ответственностью.
Допускается ли использование переносных металлических лестниц в РУ до 220 кВ? (ТКП 427-2012 п.7.22.1) | не допускается. | допускается. | допускается применение лестниц с металлической армировкой вдоль тетивы. | допускается при оформлении работ наряд-допуском, распоряжением.
Минимальный стаж работы в электроустановках лиц, имеющим 3 группу по электробезопасности и среднеспециальное или высшее образование на 4 группу по электробезопасности: (ТКП 427-2012 приложение В) | 2 месяца в предыдущей группе. | 1 месяц в предыдущей группе. | 6 месяцев в предыдущей группе. | 3 месяца в предыдущей группе.
Какой класс ручного электромеханического инструмента не допускается применять в особоопасных помещениях: (ТКП 427-2012 приложение К) | класс 1. | класс 2. | класс 1, 2. | класс 3.
При снятии и установке предохранителей под напряжением в электроустановках напряжением до 1000 В необходимо пользоваться: (ТКП 427-2012 п.4.3.11) | электроизолирующими клещами или электроизолирующими перчатками и средствами индивидуальной защиты глаз. | электроизолирующими клещами. | электроизолирующими перчатками. | средствами индивидуальной защиты глаз.
Допустимые расстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением: (ТКП 427-2012 приложение Б) | от людей и применяемых ими инструментов и приспособлений при выполнении работ на ВЛ под напряжением - 0,35 м. | от людей и применяемых ими инструментов при напряжении до 1 кВ - 0,5 м. | от людей и применяемых ими инструментов при напряжении 3-35 кВ - 0,5 м. | от людей и применяемых ими инструментов при напряжении 110 кВ - 1,5 м.
Какое число работающих должно быть при выполнении измерения сопротивления изоляции мегомметром? (ТКП 427-2012 п.7.16.4.1) | Один человек с группой по электробезопасности не ниже 3. | Численный состав определяет лицо, отдающее распоряжение. | Любое, в зависимости от сложности выполняемой работы, имеющие группу по электробезопасности. | Два человека со 2-й и 3-й группой по электробезопасности.
Какое количество рабочих и с какой группой по электробезопасности должны выполнять осмотр ВЛ, при неблагоприятной погоде? (ТКП 427-2012 п.7.15.7.2) | Не менее двух с группой 2 по ЭБ и выше, один из которых назначается старшим. | Не менее двух с группой 3 по ЭБ и выше, один из которых назначается старшим. | Не менее трёх с группой 1 и выше по ЭБ один из которых назначается старшим. | Не менее трёх с группой 2 и выше по ЭБ один из которых назначается старшим.
Запрещено ли при осмотре ВЛ идти под проводами? (ТКП 427-2012 п.7.15.7.3) | Запрещено. | Не запрещено. | Допускается с предельной осторожностью. | Допускается с применением индивидуальных средств защиты головы.
Подниматься до верха опоры разрешается членам бригады при всех видах работ: (ТКП 427-2012 п.7.15.1.8) | Допущенным к верхолазным работам, имеющим группу по электробезопасности не ниже 3. | Допущенным к верхолазным работам, имеющим группу по электробезопасности не ниже 4. | Допущенным к верхолазным работам, имеющим группу по электробезопасности не ниже 5. | Допущенным к верхолазным работам, имеющим группу по электробезопасности не ниже 2.
Срок действия распоряжения определяется: (ТКП 427-2012 п.5.3.1.1) | Продолжительностью рабочего дня исполнителей | Одними сутками. | Продолжительностью одной смены. | Окончанием работы.
На кого возлагается ответственность за безопасную организацию работы в целом при выполнении работ на одной строительной площадке одновременно несколькими СМО? (ТКП 427-2012 п.8.2.1.6) | На руководителя СМО подразделения, выполняющего функции генерального подрядчика. | На руководителя заказчика строительства. | На руководителя эксплуатирующей организации. | На инженера по технике безопасности подразделения СМО.
Кто несёт ответственность за сохранность установленных заземлений на рабочих местах работающих сторонней организации? (ТКП 427-2012 п.8.1.7) | Руководитель работ СО. | Производитель работ СО. | Все работающие СО. | Руководитель работ эксплуатирующей организации.
В каком порядке выполняется установка переносного заземления? (ТКП 427-2012 п.6.4.1.2) | Переносное заземление нужно сначала присоединить к заземляющему устройству, а затем, после проверки отсутствия напряжения, установить на токоведущие части. | Переносное заземление нужно сначала присоединить к заземляющему устройству, а затем установить на токоведущие части, проверить отсутствие напряжения. | Переносное заземление нужно сначала присоединить к токоведущим частям, проверить отсутствие напряжения, а затем присоединить к заземляющему устройству. | В любом порядке.
Какие меры должны быть приняты в электроустановках напряжением выше 1000 В для предотвращения ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов, которыми может быть подано напряжение к месту работы? (ТКП 427-2012 п.6.1.4) | Все перечисленное в других ответах. | У грузовых и пружинных приводов, включающих груз или включающих пружины, должны быть приведены в нерабочее состояние, вывешены соответствующие запрещающие плакаты. | У приводов коммутационных аппаратов, имеющих дистанционное управление, должны быть отключены силовые цепи и цепи управления, а у пневматических приводов, кроме того, на подводящем трубопроводе сжатого воздуха закрыта и заперта на механический замок задвижка и выпущен. сжатый воздух, при этом спускные клапаны оставлены в открытом положении | У разъединителей, отделителей, выключателей нагрузки ручные приводы в отключенном положении заперты на механический замок, а у разъединителей, управляемых оперативной штангой, стационарные ограждения заперты на замок.
Разрешается ли производить осмотры и работы на оборудовании КТП, МТП и СТП без отключения питающей линии? (ТКП 427-2012 п.7.7.1) | Разрешается производить осмотры и работы, которые можно выполнить стоя на площадке, при условии соблюдения расстояний до токоведущих частей находящихся под напряжением в соответствии с приложением Б ТКП 427-2012. | Разрешается только производство осмотров. | Не разрешается. | Разрешается любые работы.
Как производится допуск к работам на КТП, МТП и СТП? (ТКП 427-2012 п.7.7.2) | Допуск к работам независимо от наличия или отсутствия напряжения на питающей линии проводится только после отключения сначала коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В, а затем линейного разъединителя напряжением выше 1000 В и установки заземления (включения заземляющих ножей) на шлейфы напряжением выше 1000 В подстанции и отходящие линии напряжением до 1000 В. | Допуск к работам независимо от наличия или отсутствия напряжения на питающей линии проводится только после установки заземления (включения заземляющих ножей) на шлейфы напряжением выше 1000 В подстанции и отходящие линии напряжением до 1000 В. | Допуск к работам независимо от наличия или отсутствия напряжения на питающей линии проводится только после отключения сначала коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В, а затем линейного разъединителя напряжением выше 1000 В. | Допуск к работам независимо от наличия или отсутствия напряжения на питающей линии проводится только после отключения коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В.
В чем необходимо убедиться перед разрезанием кабеля или вскрытием муфт? (ТКП 427-2012 п.7.14.3.1) | Все, что указаны в других ответах. | В том, что кабель заземлен со всех сторон, откуда может быть подано напряжение. | В том, что кабель должен быть отключен. | В правильности выбора подлежащего ремонту кабеля.
Сколько работающих должны выполнять прокол кабеля? (ТКП 427-2012 п.7.14.3.8) | Двое работающих - допускающий и производитель работ, один из них непосредственно прокалывает кабель, а второй наблюдает | Один работающий - лицо, ответственное за электрохозяйство | Двое работающих - лица из оперативного или оперативно-ремонтного персонала | Двое работающих - лица из оперативного или оперативно-ремонтного персонала, имеющие группу по электробезопасности III и IV
Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, должен содержать: (ТКП 427-2012 п.5.12.3) | Указания, определяющие виды работ, разрешенные к выполнению конкретным оперативно-ремонтным персоналом, порядок регистрации работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. | Указания, определяющие виды работ, разрешенные к выполнению конкретным оперативно-ремонтным персоналом, принимаемые мера по обеспечению электробезопасности. | Указания, определяющие виды работ, разрешенные выполнению конкретным оперативным персоналом. | Нет верного ответа.
Кто в электроустановках напряжением до 1000 В может осуществить перевод бригады на другое рабочее место? (ТКП 427-2012 п.5.9.2) | Производитель работ. | Руководитель работ. | Наблюдающий. | Допускающий.
В каком из перечисленных случаев назначается руководитель работ: А - при выполнении работ по подключению вновь сооруженных ВЛ; Б - при выполнении работ в подземных кабельных сооружениях; В - при выполнении работ в электроустановках выше 1000В, где напряжение со всех токоведущих частей? (ТКП 427-2012 п.5.1.13) | указанных в А и Б | указанных в А | указанных в Б | указанных в В
Перечни работ, выполняемые по нарядам, распоряжениям и в порядке текущей эксплуатации утверждаются: (ТКП 427-2012 п.4.4.1) | работодателем | лицом, ответственным за электрохозяйство | главным инженером | инженером по охране труда
Лица из электротехнического персонала, обладающие правом проведения работ, к которым предъявляются специальные требования по охране труда, должны иметь запись в удостоверении по охране труда на право выполнения специальных работ. К таким работам относятся: А - побслуживание щеточного аппарата неработающего генератора; Б - работа с электроизмерительными клещами и электроизолирующими штангами для проведения измерений; В - верхолазные работы? (ТКП 427-2012 п.4.2.7) | указанных в Б и В | указанных в А | указанных в Б | указанных в В
Какова периодичность проведения медицинских осмотров персонала, организующего выполнение работ по оперативному обслуживанию, ремонту, регулировке, реконструкции и монтажу действующих электроустановок напряжением 42 В и выше переменного тока и 110 В и выше постоянного тока: (ТКП 427-2012 п.4.2.5) | 1 раз в 2 года | 1 раз в год | 1 раз в 3 года | только при трудоустройстве
Лица, не достигшие 18-летнего возраста, могут быть допущены к самостоятельным работам в электроустановках: (ТКП 427-2012 п.4.2.3) | не могут быть допущены к самостоятельным работам в электроустановках | напряжением до 1000 В | предварительно отключенных от питающей электросети | с наглядной схемой
С какой периодичностью должна проводиться проверка знаний по вопросам охраны труда с подтверждением группы по электробезопасности электротехнического персонала, имеющего право ведения оперативных переговоров, выдачи нарядов, распоряжений, и организующего работы по обслуживанию действующих электроустановок: (ТКП 427-2012 п.4.2.6) | не реже 1 раз в год | не реже 1 раза в 2 года | не реже 1 раза в 3 года | проверка знаний по вопросам охраны труда с подтверждением группы по электробезопасности проводится только при допуске таких работников к самостоятельной работе
В каком из перечисленных случаев персонал обязан пользоваться защитными касками: А - при участии в обслуживании и капитальных ремонтах ВЛ; Б - при выполнении работ в щитах управления, релейных и им подобных; В - при проведении испытаний средств защиты? (ТКП 427-2012 п.4.2.8) | указанных в А | указанных в А и Б | указанных в Б | указанных в В
На ВЛ, отключенных для сдачи в ремонт, устанавливать, а затем снимать переносные заземления и включать имеющиеся на опорах заземляющие ножи, должны: (ТКП 427-2012 п. 6.4.3.13) | работающие из оперативно-ремонтного персонала: один - имеющий группу по электробезопасности не ниже IV (на ВЛ напряжением выше 1000 В) или группу по электробезопасности не ниже III (на ВЛ напряжением до 1000 В), другой - группу по электробезопасности не ниже III. | работающие из оперативно-ремонтного персонала: один - имеющий группу по электробезопасности V (на ВЛ напряжением выше 1000 В) или группу по электробезопасности не ниже IV (на ВЛ напряжением до 1000 В), другой - группу по электробезопасности не ниже IV. | работающие из оперативно-ремонтного персонала: один - имеющий группу по электробезопасности V (на ВЛ напряжением выше 1000 В) или группу по электробезопасности не ниже IV (на ВЛ напряжением до 1000 В), другой - группу по электробезопасности не ниже III. | работающие из оперативно-ремонтного персонала, имеющие группу по электробезопасности не ниже III (на ВЛ напряжением до и выше 1000 В).
Кому проводит целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы, , работник выдающий наряд-допуск: (ТКП 427-2012 5.7.7) | Ответственному руководителю работ или, если ответственный руководитель не назначается, производителю работ (наблюдающему) | Допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ (наблюдающему) | Производителю работ (наблюдающему) и членам бригады | Ответственному руководителю работ, производителю работ (наблюдающему) и членам бригады
Как должны выполняться работы по расчистке трассы воздушной линии электропередачи от деревьев: (ТКП 427-2012 7.15.5.2) | По наряду и технологическим картам на отдельные виды лесосечных работ | В порядке текущей эксплуатации и по проекту производства лесосечных работ | По распоряжению и технологическим картам на отдельные виды лесосечных работ | Любым из перечисленных способов
В каком из перечисленных случаев допускается заменять предохранители под напряжением и под нагрузкой: (ТКП 427-2012 4.3.10) | при замене предохранителей во вторичных цепях, предохранителей пробочного типа, предохранителей трансформаторов напряжения | при замене предохранителей на мачтовых и столбовых подстанциях (кроме предохранителей трансформаторов напряжения) | при замене предохранителей на присоединениях, в схеме которых отсутствуют коммутационные аппараты, позволяющие снять напряжение (кроме предохранителей трансформаторов напряжения) | в любом из перечисленных случаев
Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по распоряжению: (ТКП 427-2012 5.7.6) | Целевой инструктаж | Первичный на рабочем месте | Вводный инструктаж | Повторный инструктаж
Какую группу по электробезопасности должен иметь производитель работ, выполняемых по наряду в электроустановках напряжением выше 1000 В: (ТКП 427-2012 п.5.1.17) | Не ниже IV группы по электробезопасности | Не ниже III группы по электробезопасности | V группу по электробезопасности | III или IV группу по электробезопасности
На какое расстояние не допускается приближение механизмов и грузоподъемных машин к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям при выполнении работ в электроустановках 110 кВ: (ТКП 427-2012 п.7.21.6) | Менее 1,5 м. | Без прикосновения не нормируется. | Менее 2,0 м. | Менее 1,0 м.

## э8
Кто на объекте обязан обеспечить соблюдение и контроль выполнения требований пожарной безопасности на объекте; работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, противопожарного водоснабжения, связи, защиты от статического электричества, наружных пожарных лестниц, ограждений крыш зданий, а также постоянную готовность к применению этих средств? (ОТПБ-2017 п.3.1) | Руководитель субъекта хозяйствования | Инженер СН и ТБ | Главный инженер | Лицо ответственное за электрохозяйство
Что обязаны обеспечить лица, ответственные за пожарную безопасность субъекта хозяйствования? (ОТПБ-2017 п.4.1) | Содержание в работоспособном и исправном состоянии средств противопожарной защиты и пожаротушения, противопожарного водоснабжения, связи, защиты от статического электричества, наружных пожарных лестниц, ограждений крыш зданий. | До прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений организовать передачу сообщения о пожаре в пожарные аварийно-спасательные подразделения. | На основании причин и условий, способствовавших возникновению пожара, организовать разработку и выполнение мероприятий по их исключению в дальнейшем. | Применение самодельных электронагревательных приборов.
К первичным средствам пожаротушения относятся: (ОТПБ-2017 п.52) | Все, что перечисленно в других ответах. | Немеханизированный ручной пожарный инструмент. | Емкости с запасом воды. | Огнетушители.
В кабельных сооружениях, а также в зданиях закрытых распределительных устройств, общестанционных пунктов управления, закрытых распределительных устройств, совмещенных с общестанционными пунктами управления, подстанций и электростанций первичные средства пожаротушения должны размещаться ... (ОТПБ-2017 п.55) | У входов в помещения. | На наружней стене помещений. | У персонала добровольной пожарной дружины. | Все перечисленное в других ответах.
Какие места проведения огневых работ могут быть: (ОТПБ-2017 п.34) | Все перечисленные в других ответах. | Организуемые в специально оборудованных для этих целей цехах, мастерских. | На открытых площадках. | Постоянные.
Технологические процессы должны проводиться в соответствии с техническими или эксплуатационными инструкциями технологического оборудования и технологическими документами, утвержденными субъектами хозяйствования. Что при этом не допускается? (ОТПБ-2017 п.30) | Оставлять без присмотра включенные в электросеть электрические приборы и оборудование, за исключением приборов, эксплуатационными документами на которые допускается их работа без надзора. | Складировать горючие вещества, горючие материалы в специально предназначенных помещениях. | Выдавать (принимать) легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, горючие газы на территории субъекта хозяйствования. | Выполнять производственные операции (технологические процессы) на исправном оборудовании и установках, которые могут привести к пожарам.