## 1
Потребитель тепловой энергии – это (ТКП 458-2012 п. 3.8): | Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, собственник (наниматель) одноквартирного и блокированного жилого дома, осуществляющие пользование тепловой энергией, система теплопотребления которых присоединена к тепловым сетям энергоснабжающей организации либо к собственному теплоисточнику. | Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, собственник (наниматель) одноквартирного и блокированного жилого дома, осуществляющий пользование тепловой энергией, система теплопотребления которых присоединена к тепловым сетям энергоснабжающей или транспортирующей организации. | Юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющие пользование тепловой энергией и имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении систему теплопотребления. | Юридическое лицо, система теплопотребления которого присоединена к сетям энергоснабжающей организации.
Тепловой узел – это (ТКП 458-2012 п. 3.18): | Комплекс устройств теплового пункта, предназначенный для присоединения тепловой сети к системам теплопотребления. | Комплекс трубопроводов и оборудования, предназначенный для присоединения тепловой сети к системам теплопотребления, распределения и учета тепловой энергии. | Комплекс приборов и устройств, обеспечивающих учет тепловой энергии, контроль и регистрацию параметров теплоносителя. | Комплекс устройств для присоединения систем теплопотребления к тепловой сети.
Теплоустановка – это (ТКП 458-2012 п. 3.21): | Комплекс трубопроводов и устройств, предназначенный для использования тепловой энергии на отопление, вентиляцию, кондиционирование, горячее водоснабжение и технологические нужды. | Совокупность трубопроводов и оборудования, предназначенного для передачи и распределения тепловой энергии. | Комплекс технологически связанных одного или нескольких теплогенераторов, теплоустановок и вспомогательного оборудования, расположенных в обособленных, встроенных, пристроенных, надстроенных помещениях, предназначенный для выработки тепловой энергии. | Комплекс трубопроводов и оборудования, предназначенный для присоединения тепловой сети к системам теплопотребления, распределения и учета тепловой энергии.
Теплоисточник – это (ТКП 458-2012 п. 3.22): | Комплекс технологически связанных одного или нескольких теплогенераторов, теплоустановок и вспомогательного оборудования, расположенных в обособленных, встроенных, пристроенных, надстроенных помещениях, предназначенный для выработки тепловой энергии. | Комплекс зданий и сооружений, здание или помещения, предназначенные для размещения котла и вспомогательного технологического оборудования для выработки теплоты в целях теплоснабжения. | Котельная, в которой установлен источник теплоты для централизованного теплоснабжения, связанная с потребителями наружными тепловыми сетями. | Энергоустановка, предназначенная для производства тепловой энергии.
Энергоснабжающая организация – это (ТКП 458-2012 п. 3.27): | Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, имеющие в собственности (хозяйственном ведении, оперативном управлении) совокупность взаимосвязанных теплоисточника и тепловых сетей, осуществляющие на договорной основе снабжение потребителей тепловой энергией через присоединенную сеть. | Организация независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющая снабжение потребителей произведенной или купленной тепловой энергией и имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении тепловые сети. | Организация, осуществляющая на договорной основе снабжение абонентов (потребителей) тепловой энергией через присоединенную сеть. | Юридическое лицо, имеющее в собственности (хозяйственном ведении, оперативном управлении) совокупность взаимосвязанных теплоисточников и тепловых сетей, осуществляющее на договорной основе снабжение тепловой энергией потребителей.
Для обеспечения выполнения требований к эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей, установленных Правилами технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей, в организации должно быть назначено лицо, ответственное за… (ТКП 458-2012 п. 4.1) | Тепловое хозяйство организации. | Общее состояние теплового хозяйства. | Исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплоиспользующих установок и тепловых сетей. | Любое из вышеперечисленных лиц по решению руководителя организации.
Лица, ответственные за тепловое хозяйство организации и ее структурных подразделений, назначаются… (ТКП 458-2012 п. 4.3) | После прохождения ими проверки знаний по вопросам охраны труда. | До прохождения ими проверки знаний по вопросам охраны труда. | Независимо от даты прохождения ими проверки знаний по вопросам охраны труда. | По решению руководителя организации без проверки знаний по вопросам охраны труда.
Руководитель организации может исполнять обязанности лица, ответственного за тепловое хозяйство, при использовании тепловой энергии только для нужд отопления, вентиляции и горячего водоснабжения с численностью работающих (ТКП 458-2012 п. 4.4): | До 15 человек включительно. | До 25 человек. | До 50 человек включительно. | До 100 человек.
Персонал, осуществляющий эксплуатацию теплоустановок и тепловых сетей, подразделяется на (ТКП 458-2012 п. 5.1): | Административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный. | Административно-технический, дежурный, оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный. | Административно-технический, оперативно-ремонтный, ремонтный. | Административно-технический, дежурный, оперативно-ремонтный, ремонтный.
Периодическая проверка знаний персонала, осуществляющего эксплуатацию теплоустановок и тепловых сетей, проводится в следующие сроки (ТКП 458-2012 п. 5.7): | Для оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала – не реже 1 раза в год; для административно-технического персонала – не реже 1 раза в 3 года. | Для оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала – 1 раз в год; для административно-технического персонала – 1 раз в год. | Для эксплуатационного персонала, непосредственно обслуживающего действующие теплоустановки и тепловые сети, – 1 раз в год; для дежурного и оперативно-ремонтного персонала, а также для рабочих, занятых ремонтом, – 1 раз в год; для административно-технического персонала, связанного с эксплуатацией и ремонтом теплоустановок и тепловых сетей, – 1 раз в 3 года. | Для дежурного и оперативно-ремонтного персонала – 1 раз в год; для административно-технического персонала – 1 раз в 3 года.
Лица, ответственные за тепловое хозяйство структурных подразделений организации, должны проходить проверку знаний в комиссии с обязательным участием… (ТКП 458-2012 п. 5.9) | Лица, ответственного за тепловое хозяйство организации. | Представителя органа государственного энергетического и газового надзора; | Руководителя отдела (службы) по охране труда или работника, выполняющего его обязанности, и представителя органа государственного энергетического и газового надзора; | Лица, ответственного за тепловое хозяйство организации и представителя органа государственного энергетического и газового надзора.
Лица, не прошедшие проверку знаний (показавшие неудовлетворительные знания, не явившиеся на проверку знаний без уважительной причины), … (ТКП 458-2012 п. 5.10) | К самостоятельной работе не допускаются и проходят повторную проверку знаний в срок не более одного месяца со дня ее проведения. | Не допускаются в дальнейшем к самостоятельной работе, проводится дополнительное обучение и в течение двух недель проходят дополнительную проверку знаний. | Допускаются в дальнейшем к работе только в составе бригад, а через три недели проходят повторную проверку знаний. | Допускаются к работе и не получают премию до повторной проверки знаний.
Какая документация должна быть составлена и постоянно храниться на каждую теплоустановку (ТКП 458-2012 п. 7.1)? | Все, что перечислено в других ответах. | Паспорт теплоустановки установленной формы с протоколами и актами испытаний, осмотров и ремонтов; полный комплект схем и чертежей по теплоустановкам и тепловым сетям; руководство по эксплуатации. | Паспорта на трубопроводы; исполнительные схемы всех трубопроводов с расстановкой контрольно-измерительных приборов; акты испытаний трубопроводов. | Оперативные схемы и чертежи теплоустановок; график ремонта и технического освидетельствования; графики периодической поверки средств измерений; свидетельства о поверке средств измерений.
С какой периодичностью должны проводиться проверки соответствия схем действительному состоянию всех элементов системы теплоснабжения организации (ТКП 458-2012 п. 7.5)? | Не реже 1 раза в 3 года. | Не реже 1 раза в 5 лет. | Ежегодно. | Периодичность устанавливает руководитель (технический руководитель) организации.
Кто определяет необходимость установки приборов внутрипроизводственного учета и контроля расхода теплоносителя и количества тепловой энергии с теплоносителем (в подразделениях и на теплоустановках) (ТКП 458-2012 п. 8.2)? | Лицо, ответственное за тепловое хозяйство организации. | Руководитель (технический руководитель) организации. | Главный энергетик. | Любой работник, из указанных в других ответах.
Что должно быть выполнено при капитальном ремонте теплоустановок (ТКП 458-2012 п. 9.2)? | Восстановлены исправность и полный или близкий к полному ресурс теплоустановок с заменой или восстановлением любых их частей. | Должна быть восстановлена работоспособность теплоустановок. | Должны быть восстановлены отдельные части теплоустановок. | Некоторые технологические операции восстановительного характера.
Кто утверждает планы ремонтов теплоустановок и тепловых сетей организации (ТКП 458-2012 п. 9.3)? | Технический руководитель организации. | Руководитель организации. | Энергоснабжающая организация. | Любое из лиц, указанных в других ответах.
Где должны храниться акты приемки теплоустановок и оборудования из ремонта (ТКП 458-2012 п. 9.6)? | С паспортом теплоустановки. | В архиве. | В службе охраны труда. | Хранение не обязательно.
Допускается ли пересечение жилых и общественных зданий транзитными водяными тепловыми сетями (ТКП 458-2012 п. 10.5): | Допускается с диаметром условного прохода трубопроводов до 300 мм включительно. | Не допускается. | Допускается с диаметром условного прохода трубопроводов до 100 мм включительно | Допускается с диаметром условного прохода трубопроводов до 200 мм включительно.
Каким должен быть уклон трубопроводов тепловых сетей (ТКП 458-2012 п. 10.7)? | Не менее 0,002 независимо от направления движения теплоносителя и способа прокладки. | Не менее 0,002 в направлении движения теплоносителя. | Не менее 0,001 противоположно направлению движения теплоносителя. | Не менее 0,001 независимо от направления движения теплоносителя и способа прокладки.
На каком расстоянии от проекции на поверхность земли края строительной конструкции тепловой сети или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке запрещается возведение строений, складирование, посадка деревьев и многолетних кустарников (ТКП 458-2012 п. 10.15)? | На расстоянии менее 2 м. | На расстоянии менее 1 м. | На расстоянии менее 5 см. | На расстоянии менее 10 см.
Где на тепловых сетях должна быть установлена запорная арматура (ТКП 458-2012 п. 10.26)? | Все, что указано в других вариантах ответов. | На всех трубопроводах выводов тепловых сетей от теплоисточников независимо от рабочего давления, температуры теплоносителя и диаметров трубопроводов. | На трубопроводах водяных тепловых сетей с условным проходом 100 мм и более на расстоянии не более 1000 м друг от друга (секционирующая арматура). | На водяных и паровых тепловых сетей в узлах на ответвлениях трубопроводов.
Где на трубопроводах должны быть смонтированы штуцеры с запорной аппаратурой для спуска воды (дренажные устройства) (ТКП 458-2012 п. 10.27)? | В нижних точках трубопроводов водяных тепловых сетей и конденсатопроводов, а также секционируемых участков. | Только в нижних точках трубопроводов водяных тепловых сетей, а также секционируемых участков. | Только в нижних точках секционируемых участков. | Только в нижних точках конденсатопроводов, а также секционируемых участков.
Где на трубопроводах тепловых сетей должны предусматриваться штуцера с запорной арматурой для выпуска воздуха (воздушники) (ТКП 458-2012 п. 10.29)? | В высших точках трубопроводов тепловых сетей, в том числе на каждом секционируемом участке. | Только в высших точках трубопроводов тепловых сетей. | Только на каждом секционируемом участке. | Место установки не имеет значения.
Какие трубопроводы тепловых сетей при технико-экономическом обосновании могут быть проложены без тепловой изоляции (ТКП 458-2012 п. 10.36)? | Обратные трубопроводы тепловых сетей в цехах организаций, тепловой поток которых используется для отопления, если они расположены на высоте не более 1 м с температурой теплоносителя не более 45 оС и конденсатные сети при их совместной прокладке с паровыми сетями в непроходных каналах. | Обратные трубопроводы тепловых сетей в цехах организации при использовании теплового потока этих трубопроводов для отопления. | Конденсатные сети при их совместной прокладке с паровыми сетями в непроходных каналах. | Прокладка трубопроводов тепловых сетей без тепловой изоляции запрещена.
Что должно быть указано на вентилях и задвижках теплопроводов тепловой сети (ТКП 458-2012 п. 10.58)? | Надписи с номерами согласно схемам и указатели направления вращения при их открывании и закрывании. | Надписи с номерами согласно схемам по обе стороны задвижек и вентилей. | Указатели направления вращения при их открывании и закрывании по обе стороны задвижек и вентилей. | Надписи с номерами согласно схемам и указатели направления движения теплоносителя.
Водяные сети в закрытых системах теплоснабжения до пуска их в эксплуатацию после монтажа или капитального ремонта должны подвергаться … (ТКП 458-2012 п. 14.1) | Гидропневматической промывке. | Продувке со сбросом в атмосферу. | Гидропневматической промывке и дезинфекции. | Дезинфекции с последующей промывкой питьевой водой.
Водяные сети в открытых системах теплоснабжения и конденсатопроводы до пуска их в эксплуатацию после монтажа или капитального ремонта должны подвергаться … (ТКП 458-2012 п. 14.1) | Гидропневматической промывке и дезинфекции с последующей повторной промывкой питьевой водой. | Продувке со сбросом в атмосферу. | Гидропневматической промывке. | Дезинфекции с последующей промывкой питьевой водой.
Все тепловые сети до их ввода в постоянную эксплуатацию должны подвергаться следующим испытаниям (ТКП 458-2012 п. 14.2): | Все, что указано в других вариантах ответов. | Гидравлическим. | На расчетную температуру теплоносителя. | Тепловым.
Какая периодичность проведения гидравлических испытаний тепловых сетей (ТКП 458-2012 п. 14.3)? | Ежегодно. | 1 раз в 2 года. | 1 раз в 3 года. | 1 раз в 5 лет.
Какая периодичность проведения испытаний тепловых сетей на расчетную температуру (ТКП 458-2012 п. 14.3)? | 1 раз в 2 года. | Ежегодно. | 1 раз в 3 года. | 1 раз в 5 лет.
Каким давлением воды проводятся гидравлические испытания тепловых сетей (ТКП 458-2012 п. 14.4)? | 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа. | Давлением не менее 1,6 МПа. | Не менее 1,25 рабочего давления. | 1,25 рабочего давления, но не менее 1,6 МПа.
С какой температурой применяется вода для проведения гидравлических испытаний тепловых сетей (ТКП 458-2012 п. 14.4)? | Не ниже + 5 оС и не выше + 40 оС. | Не ниже + 15 оС и не выше + 40 оС. | Не выше + 70 оС. | Не ниже + 5 оС и не выше + 25 оС.
Укажите температуру воды, которой заполняются трубопроводы тепловых сетей при пуске водяных тепловых сетей (ТКП 458-2012 п. 14.8)? | Не выше 70 оС. | Не выше 40 оС. | Не ниже 5 оС. | Не ниже 5 оС и не выше 40 оС.
С какой периодичностью проводятся обходы тепловых сетей, тепловых пунктов, систем теплопотребления и где фиксируются выявленные при обходе дефекты (ТКП 458-2012 п. 14.12)? | Не реже 1 раза в неделю, выявленные при обходе дефекты должны быть занесены в журнал учета дефектов и ремонтов. | Не реже 1 раза в месяц, выявленные при обходе дефекты должны быть занесены в журнал учета дефектов и ремонтов. | Не реже 1 раза в неделю, выявленные при обходе дефекты должны быть занесены в журнал регистрации параметров теплоносителя. | Не реже 1 раза в месяц, выявленные при обходе дефекты должны быть занесены в регистрации параметров теплоносителя.
С какой периодичностью и с записью в каком журнале необходимо проверять давление и температуру в узловых точках сети для контроля гидравлического и температурного режимов тепловых сетей и теплоустановок (ТКП 458-2012 п. 14.13)? | Не реже 1 раза в сутки с записью в журнале регистрации параметров теплоносителя. | Не реже 1 раза в сутки с записью в журнале учета дефектов и ремонтов. | Не реже 1 раза в неделю с записью в журнале регистрации параметров теплоносителя. | Не реже 1 раза в неделю с записью в журнале учета дефектов и ремонтов.
Какую величину не должна превышать среднечасовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей и подключенных к ним систем теплопотребления от объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления (ТКП 458-2012 п. 14.14)? | Не выше 0,25%. | Не выше 5%. | Не выше 2,5%. | Не выше 0,5%.
Где допускается размещать тепловые пункты (ТКП 458-2012 п. 11.2)? | Все, что указано в других вариантах ответов. | В отдельно стоящих зданиях. | В помещениях, пристроенных к зданиям и сооружениям. | Во встроенных в здания и сооружения помещениях.
Где допускается размещать индивидуальные тепловые пункты (ТКП 458-2012 п. 11.4)? | Во встроенных помещениях обслуживаемых ими зданий и сооружений. | В отдельно стоящих зданиях. | В помещениях, пристроенных к зданиям и сооружениям. | Все, что указано в других вариантах ответов.
Где допускается размещать центральные тепловые пункты (ТКП 458-2012 п. 11.5)? | Все, что указано в других вариантах ответов. | В отдельно стоящих зданиях. | При технико-экономическом обосновании допускается совмещать ЦТП с другими сооружениями инженерного обеспечения. | Допускается предусматривать ЦТП пристроенными к производственным зданиям и сооружениям.
Высота помещений тепловых пунктов от отметки чистого пола до низа выступающих конструкций перекрытия должна быть (ТКП 458-2012 п. 11.6): | Не менее 2,5 м. | Не менее 2 м. | Не менее 2,2 м. | Не менее 1,8 м.
Какое количество выходов должно быть предусмотрено из встроенных в здания тепловых пунктов (ТКП 458-2012 п. 11.7)? | При длине помещения теплового пункта 12 м и менее – 1 выход, а при длине помещения теплового пункта более 12 м – 2 выхода. | При длине помещения теплового пункта 12 м и менее – 2 выхода, а при длине помещения теплового пункта более 12 м – 1 выход. | При длине помещения теплового пункта 6 м и менее – 1 выход, а при длине помещения теплового пункта более 6 м – 2 выхода. | При длине помещения теплового пункта 6 м и менее – 1 выход, а при длине помещения теплового пункта более 6 м – 2 выхода.
В какую сторону должны открываться двери и ворота теплового пункта (ТКП 458-2012 п. 11.8)? | Наружу из помещения. | Внутрь помещения. | Это не регламентируется. | В любую из сторон исходя из удобства открывания.
Каким образом должен быть ограничен доступ в тепловой пункт посторонних лиц (ТКП 458-2012 п. 11.9)? | Двери должны постоянно запираться на замок. На дверях должна быть надпись: «Теплопункт. Посторонним вход воспрещен». | На дверях должна быть надпись: «Теплопункт. Посторонним вход воспрещен». | Двери должны постоянно запираться на замок. | Должно быть обеспечено круглосуточное дежурство персонала. На дверях должна быть надпись: «Теплопункт. Посторонним вход воспрещен».
Какой уклон для стока воды в сторону трапа или водосборного приямка должен иметь пол в тепловом пункте (ТКП 458-2012 п. 11.12? | 0,01. | 0,02. | 0,03. | 0,04.
В каких местах на трубопроводах тепловых пунктов следует предусматривать грязевики (ТКП 458-2012 п. 11.17)? | На подающем трубопроводе – на вводе в тепловой пункт непосредственно после первой запорной арматуры; на обратном трубопроводе – перед регулирующими устройствами, насосами, приборами учета расхода воды и тепловых потоков, только при наличии указанного оборудования и не более одного. | На подающем трубопроводе – на вводе в тепловой пункт непосредственно перед первой запорной арматурой; на обратном трубопроводе – после регулирующих устройств, насосов, приборов учета расхода воды и тепловых потоков, только при наличии указанного оборудования и не более одного. | На подающем трубопроводе – на вводе в тепловой пункт непосредственно после первой запорной арматуры; на обратном трубопроводе – перед каждым из регулирующих устройств, насосов, приборов учета расхода воды и тепловых потоков. | На подающем трубопроводе – непосредственно после узла смешения; на обратном трубопроводе – на выходе из теплового пункта непосредственно перед запорной арматурой по ходу воды.
В каких местах на трубопроводах тепловых пунктов следует предусматривать запорную арматуру (ТКП 458-2012 п. 11.20)? | Все, что указано в других вариантах ответов. | На всех подающих и обратных трубопроводах тепловых сетей, на вводе и выводе их из тепловых пунктов. | На всасывающем и нагнетательном патрубках каждого насоса. | На подающих и отводящих трубопроводах каждого водоподогревателя.
Штуцера с запорной арматурой какого диаметра предусматриваются на трубопроводах теплового пункта (ТКП 458-2012 п. 11.26)? | В высших точках всех трубопроводах для выпуска воздуха (воздушники) – условным диаметром не менее 15 мм; в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах для спуска воды (спускники) – условным диаметром не менее 25 мм. | В высших точках всех трубопроводах для выпуска воздуха (воздушники) – условным диаметром не менее 25 мм; в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах для спуска воды (спускники) – условным диаметром не менее 25 мм. | В высших точках всех трубопроводах для выпуска воздуха (воздушники) – условным диаметром не менее 25 мм; в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах для спуска воды (спускники) – условным диаметром не менее 15 мм. | В высших точках всех трубопроводах для выпуска воздуха (воздушники) – условным диаметром не менее 15 мм; в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах для спуска воды (спускники) – условным диаметром не менее 15 мм.
Где предусматривается установка обратных клапанов (ТКП 458-2012 п. 11.27)? | Все, что указано в других вариантах ответов. | На циркуляционном трубопроводе системы горячего водоснабжения перед присоединением его к обратному трубопроводу тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения или к водоподогревателям в закрытых системах теплоснабжения; на трубопроводе холодной воды перед водоподогревателями системы горячего водоснабжения за счетчиками воды по ходу воды. | На перемычке между подающим и обратным трубопроводами систем теплопотребления при устройстве узла смешения; на нагнетательном патрубке каждого насоса до задвижки при установке более одного насоса. | На обводном трубопроводе у подпиточных насосов; на подпиточном трубопроводе системы отопления.
Какую температуру на поверхности теплоизоляционной конструкции, расположенной в рабочей или обслуживаемой зоне помещения, должна обеспечивать тепловая изоляция трубопроводов, арматуры, оборудования и фланцевых соединений (ТКП 458-2012 п. 11.31)? | Для теплоносителей с температурой выше 100 оС – не более 45 оС, а с температурой ниже 100 оС – не более 35 оС. | Для теплоносителей с температурой выше 100 оС – не более 35 оС, а с температурой ниже 100 оС – не более 25 оС. | Не более 45 оС. | Не более 35 оС.
Температура воздуха в обслуживаемой зоне теплового пункта не должна превышать… (ТКП 458-2012 п. 11.38) | 30 °С. | 25 °С. | 28 °С. | 33 °С.
Что из ниже перечисленного должны обеспечивать средства автоматизации тепловых пунктов (ТКП 458-2012 п. 11.45)? | Все, что указано в других вариантах ответов. | Поддержание заданной температуры воды, поступающей в систему горячего водоснабжения. | Регулирование подачи теплоты (теплового потока) в системы отопления. | Ограничение максимального расхода воды из тепловой сети на тепловой пункт.
Показывающие манометры на трубопроводах тепловых пунктов с расходом теплоты более 2,3 МВт должны быть установлены (ТКП 458-2012 п. 11.47): | Все, что указано в других вариантах ответов. | До запорной арматуры на вводе в тепловой пункт подающего и обратного трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов. | На распределительном и сборном коллекторах водяных тепловых сетей и паропроводов. | На подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам теплопотребления и на обратных трубопроводах до запорной арматуры – из систем теплопотребления.
Показывающие термометры на трубопроводах тепловых пунктов с расходом теплоты более 2,3 МВт должны быть установлены (ТКП 458-2012 п. 11.47): | Все, что указано в других вариантах ответов. | На распределительном и сборном трубопроводах технологической схемы теплового пункта. | На трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения. | На подающих и обратных трубопроводах из каждой системы теплопотребления по ходу воды перед задвижкой.
Показывающие манометры на трубопроводах тепловых пунктов с расходом теплоты до 2,3 МВт должны быть установлены (ТКП 458-2012 п. 11.48): | Все, что указано в других вариантах ответов. | После запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов. | После узла смешения. | На подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам теплопотребления и на обратных трубопроводах до запорной арматуры – из систем теплопотребления.
Показывающие термометры на трубопроводах тепловых пунктов с расходом теплоты до 2,3 МВт должны быть установлены (ТКП 458-2012 п. 11.48): | Все, что указано в других вариантах ответов. | После запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов. | На трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения. | На обратных трубопроводах из систем теплопотребления по ходу воды перед задвижками.
Кто определяет необходимость дежурства персонала на тепловом пункте и его продолжительность (ТКП 458-2012 п. 16.2)? | Руководитель (технический руководитель) организации. | Энергоснабжающая организация. | Руководитель (технический руководитель) организации по согласованию с энергоснабжающей организацией. | Энергоснабжающая организация по согласованию с руководитель организации.
С какой периодичностью лицом, ответственным за тепловое хозяйство организации (структурного подразделения организации) должны осматриваться тепловые пункты (ТКП 458-2012 п. 16.3)? | Не реже 1 раза в неделю. | Не реже 1 раза в месяц. | Ежедневно. | По требованию энергоснабжающей организации.
Какая документация должна находиться в помещении тепловых пунктов (ТКП 458-2012 п. 16.8)? | Все, что указано в других вариантах ответов. | Принципиальная схема расположенных в тепловом пункте трубопроводов и оборудования с нумерацией арматуры и расстановкой КИПиА. | Руководство по эксплуатации и инструкция по охране труда. | Температурный график тепловой сети.
Что должно быть указано на запорной арматуре тепловых пунктов (ТКП 458-2012 п. 16.9)? | Все, что указано в других вариантах ответов. | Номера согласно схемам. | Направление движения теплоносителя. | Направление вращения маховиков.
Какого диаметра должна быть линия по подводу воды к узлу управления теплового пункта для промывки системы (ТКП 458-2012 п. 16.11)? | Не менее 25 мм. | Не менее 32 мм. | Не менее 15 мм. | Не более 32 мм.
Какого диаметра должен быть дренажный выпуск от узла управления теплового пункта для слива воды при опорожнении системы или ее промывке (ТКП 458-2012 п. 16.11)? | Не менее 32 мм. | Не менее 25 мм. | Не менее 15 мм. | Не более 32 мм.
Каким образом в тепловом пункте должно быть выполнено соединение дренажных выпусков с канализацией (ТКП 458-2012 п. 16.12)? | С видимым разрывом. | Напрямую в приямок. | Врезка в общую канализацию. | При помощи гибкого шланга.
В каком документе должны быть указаны пределы колебаний параметров теплоносителя в теплоустановке (ТКП 458-2012 п. 15.4)? | В руководстве по эксплуатации. | В акте испытаний. | На схеме. | В журнале осмотра.
Где в теплоустановках должна быть установлена запорная арматура (ТКП 458-2012 п. 15.5)? | На линиях входа и выхода греющей и нагреваемой среды. | На линии входа греющей среды и на линии выхода нагреваемой среды. | На линиях входа и выхода греющей среды. | На линиях входа и выхода нагреваемой среды.
В каком случае проводятся внеочередные гидравлические испытания и внутренние осмотры теплоустановок (ТКП 458-2012 п. 15.12)? | Все, что указано в других вариантах ответов. | После капитального ремонта или реконструкции. | В случае бездействия установки более 1 года. | По требованию лица, осуществляющего надзор за данными установками.
Все внешние части теплоустановок и теплопроводы должны быть изолированы таким образом, чтобы температура поверхности изоляции не превышала… (ТКП 458-2012 п. 15.14) | 45 оС при температуре окружающего воздуха 25 оС. | Температуру окружающего воздуха более, чем на 25 оС. | 30 оС при температуре окружающего воздуха 25 оС. | Температуру окружающего воздуха более, чем на 30 оС.
Какие показатели должна содержать техническая характеристика водоподогревателя (ТКП 458-2012 п. 18.1)? | Все, что указано в других вариантах ответов. | Тепловая производительность и соответствующие ей параметры теплоносителя. | Номинальный расход теплоносителей и максимальная температура нагреваемой воды. | Предельное допустимое давление со стороны первичного и вторичного теплоносителей.
Что должно быть установлено на линиях нагнетания насосов водоподогревательной установки (ТКП 458-2012 п. 18.3)? | Запорные задвижки и обратные клапаны. | Обратные клапаны. | Запорные задвижки. | Сетчатые фильтры.
Где устанавливаются манометры на водоподогревательных установках (ТКП 458-2012 п. 18.4)? | На всасывающих и нагнетающих линиях насосов, на входящих и выходящих трубопроводах греющей и нагреваемой воды. | На входящих и выходящих трубопроводах греющей и подогреваемой воды каждого подогревателя, на общих трубопроводах холодной и горячей воды. | На нагнетающих линиях насосов, на входящих трубопроводах греющей и подогреваемой воды. | На всасывающих линиях насосов, на входящих трубопроводах греющей и выходящих трубопроводах подогреваемой воды.
Где устанавливаются термометры на водоподогревательных установках (ТКП 458-2012 п. 18.4)? | На входящих и выходящих трубопроводах греющей и подогреваемой воды каждого подогревателя, на общих трубопроводах холодной и горячей воды. | На всасывающих и нагнетающих линиях насосов, на входящих и выходящих трубопроводах греющей и нагреваемой воды. | На нагнетающих линиях насосов, на входящих трубопроводах греющей и подогреваемой воды, на общих трубопроводах холодной и горячей воды. | На всасывающих линиях насосов, на входящих трубопроводах греющей и выходящих трубопроводах подогреваемой воды.
С какой периодичностью должна проводиться рабочая проверка водоподогревателей на плотность путем химического анализа воды (конденсата) или по показаниям манометра (ТКП 458-2012 п. 18.7)? | Не реже 1 раза в 3 месяца. | Не реже 1 раза в месяц. | Не реже 1 раза в неделю. | Ежедневно.
Допускается ли установка заглушек на место поврежденной трубки водоподогревателя (ТКП 458-2012 п. 18.8)? | Допускается лишь в исключительных случаях и в качестве временной меры. | Запрещается. | Допускается только для систем, работающих под давлением теплоносителя не более 0,2 МПа. | Допускается только для систем, работающих под давлением подогреваемой воды не более 0,8 МПа.
С какой периодичностью должны проводиться тепловые испытания подогревателей на производительность (ТКП 458-2012 п. 18.9)? | Не реже 1 раза в 5 лет. | Не реже 1 раза в 2 года. | Не реже 1 раза в 3 года. | Ежегодно.
Какая температура горячей воды должна быть в местах водоразбора систем централизованного горячего водоснабжения, присоединенных к открытым системам теплоснабжения (ТКП 458-2012 п. 18.10)? | Не ниже 60 оС и не выше 75 оС. | Не ниже 50 оС и не выше 75 оС. | Не ниже 50 оС и не выше 60 оС. | Не ниже 55 оС и не выше 75 оС.
Какая температура горячей воды должна быть в местах водоразбора систем централизованного горячего водоснабжения, присоединенных к закрытым системам теплоснабжения (ТКП 458-2012 п. 18.10)? | Не ниже 50 оС и не выше 75 оС. | Не ниже 60 оС и не выше 75 оС. | Не ниже 50 оС и не выше 60 оС. | Не ниже 55 оС и не выше 75 оС.
С какой периодичностью должен проводиться ремонт водоподогревательной установки (ТКП 458-2012 п. 18.11)? | Ежегодно. | 1 раз в 2 года. | 1 раз в 3 года. | 1 раз в 5 лет.
Что должно быть предусмотрено в системе горячего водоснабжения, если невозможно отрегулировать давление в сети трубопроводов путем подбора соответствующих диаметров труб (ТКП 458-2012 п. 23.3)? | Установка диафрагм диаметром отверстия не менее 5 мм на циркуляционных трубопроводах водоразборных стояков системы. | Применение баков-аккумуляторов горячей воды. | Применение водонагревателей большой вместимости. | Все, что указано в других вариантах ответов.
Какое давление указывается на табличке теплообменного аппарата (МПа) (ТКП 458-2012 п. 24.2)? | Рабочее и расчетное для греющей и нагреваемой сред. | Номинальное рабочее для греющей и нагреваемой сред. | Расчетное для греющей среды. | Расчетное для нагреваемой среды.
Где устанавливаются манометры на теплообменных аппаратах (ТКП 458-2012 п. 24.4)? | На всасывающих и нагнетающих линиях насосов, входящих и выходящих трубопроводах греющей и нагреваемой среды (горячей воды, технологических продуктов). | На входящих и выходящих трубопроводах греющей и подогреваемой среды каждого аппарата, на общих трубопроводах холодной и горячей воды. | На нагнетающих линиях насосов, на входящих трубопроводах греющей и подогреваемой среды. | На всасывающих линиях насосов, на входящих трубопроводах греющей и выходящих трубопроводах подогреваемой среды.
С какой периодичностью теплообменные аппараты должны подвергаться испытаниям на тепловую производительность (ТКП 458-2012 п. 24.6)? | Не реже 1 раза в 5 лет. | Ежегодно. | Не реже 1 раза в 2 года. | Не реже 1 раза в 3 года.
С какой периодичностью все водо-водяные теплообменники должны проверяться на плотность под давлением, равным давлению в водопроводе или тепловой сети (ТКП 458-2012 п. 24.7)? | Не реже 1 раза в 3 месяца. | Не реже 1 раза в месяц. | Не реже 1 раза в год. | Не реже 2 раз в год.
Для систем горячего водоснабжения температура воды в местах водоразбора должна быть (ТКП 458-2012 п. 24.9): | Не ниже 50 °C. | Не ниже 55 °C. | Не ниже 60 °C. | Не более 50 °C.
При каких условиях допускается заполнение теплообменников водой после вынужденной кратковременной их остановке и дренировании системы и межтрубного пространства (ТКП 458-2012 п. 24.10)? | Только после охлаждения трубных решеток. | Сразу же после устранения неполадок. | В любой удобный момент времени. | После откачки воды из дренажного пространства.
Каким образом присоединяются системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения и технологические теплоустановки к коллектору теплового пункта (ТКП 458-2012 п. 20.1)? | Каждый из этих видов нагрузок следует питать по самостоятельному трубопроводу. | Эти виды нагрузок можно питать либо по общему трубопроводу, либо по самостоятельным. | Системы горячего водоснабжения и технологических теплоустановок питаются по общему трубопроводу, а остальные нагрузки – по самостоятельным трубопроводам. | Системы отопления и горячего водоснабжения питаются по общему трубопроводу, а остальные нагрузки – по самостоятельным трубопроводам.
Какое из указанных требований относится к системам отопления, вентиляции и горячего водоснабжения (ТКП 458-2012 п. 20.2 – 20.4)? | Все, что указано в других вариантах ответов. | Все верхние точки разводящих трубопроводов должны быть оборудованы воздуховыпускной арматурой, а нижние - арматурой для спуска воды или отвода конденсата. | Трубопроводы должны иметь уклоны, исключающие образование воздушных мешков и скопление конденсата. | Узловые точки внутрицеховых трубопроводов должны быть оборудованы секционными задвижками (вентилями) для отключения отдельных участков от системы.
Кто принимает решение о необходимости дренирования теплоносителя из системы отопления или вентиляции в случае прекращения циркуляции сетевой воды в системе при температуре наружного воздуха ниже 0 оС (ТКП 458-2012 п. 20.7)? | Лицо, ответственное за тепловое хозяйство организации. | Оперативный персонал теплового пункта. | Руководитель (технический руководитель) организации. | Энергоснабжающая организация.
Какая периодичность проведения гидравлической и гидропневматической промывок отопительных систем, трубопроводов и калориферов систем вентиляции (ТКП 458-2012 п. 20.9)? | Гидравлическая промывка – ежегодно, гидропневматическая – не реже 1 раза в 4 года. | Гидравлическая промывка – 2 раза в год, гидропневматическая – не реже 1 раза в 2 года. | Гидравлическая промывка – не реже 1 раза в 4 года, гидропневматическая – ежегодно. | Гидравлическая промывка – не реже 1 раз в 2 года, гидропневматическая – не реже 1 раза в 4 года.
Какой должен быть расход воды при проведении гидравлической промывки отопительных систем, трубопроводов и калориферов систем вентиляции (ТКП 458-2012 п. 20.9)? | Превышающий расчетный расход теплоносителя в 3 – 5 раз. | Превышающий расчетный расход теплоносителя в 2 – 3 раз. | Равный расчетному расходу теплоносителя. | Равный половине расчетного расхода теплоносителя.
Каким давлением проводятся ежегодные гидравлические испытания элеваторных узлов, калориферов и водоподогревателей систем отопления и горячего водоснабжения (ТКП 458-2012 п. 20.10)? | Давлением 1,25 рабочего, но не ниже 1 МПа. | Давлением 1,25 рабочего, но не более 0,6 МПа. | Давлением, равным рабочему в системе плюс 0,5 МПа, но не более 1 МПа. | Давлением 1 МПа.
Каким давлением проводятся ежегодные гидравлические испытания систем отопления с чугунными отопительными приборами (ТКП 458-2012 п. 20.10)? | Давлением 1,25 рабочего, но не более 0,6 МПа. | Давлением 1,25 рабочего, но не ниже 1 МПа. | Давлением, равным рабочему в системе плюс 0,5 МПа, но не более 1 МПа. | Давлением 1 МПа.
Каким давлением проводятся ежегодные гидравлические испытания систем панельного и конвекторного отопления (ТКП 458-2012 п. 20.10)? | Давлением 1 МПа. | Давлением 1,25 рабочего, но не ниже 1 МПа. | Давлением, равным рабочему в системе плюс 0,5 МПа, но не более 1 МПа. | Давлением 1,25 рабочего, но не более 0,6 МПа.
Каким давлением проводятся ежегодные гидравлические испытания систем горячего водоснабжения (ТКП 458-2012 п. 20.10)? | Давлением, равным рабочему в системе плюс 0,5 МПа, но не более 1 МПа. | Давлением 1,25 рабочего, но не ниже 1 МПа. | Давлением 1 МПа. | Давлением 1,25 рабочего, но не более 0,6 МПа.
При каких условиях водяные и паровые системы теплопотребления считаются выдержавшими испытание (ТКП 458-2012 п. 20.13)? | В течение 5 мин. падение давления не превысило 0,02 МПа. | В течение 15 мин. падение давления не превысило 0,01 МПа. | В течение 10 мин. падение давления не превысило 0,05 МПа. | В течение 5 мин. падение давления не превысило 0,07 МПа.
При каких условиях системы горячего водоснабжения считаются выдержавшими испытание (ТКП 458-2012 п. 20.13)? | В течение 10 мин. падение давления не превысило 0,05 МПа. | В течение 5 мин. падение давления не превысило 0,02 МПа. | В течение 15 мин. падение давления не превысило 0,01 МПа. | В течение 5 мин. падение давления не превысило 0,07 МПа.
Какое допускается отклонение температуры обратной сетевой воды, возвращаемой из системы отопления, от температуры, предусмотренной графиком, при соответствующей температуре наружного воздуха (ТКП 458-2012 п. 21.1)? | Не более чем на 3 оС. | Не более чем на 1 оС. | Не более чем на 5 оС. | Не более чем на 8 оС.
Какая допустимая среднечасовая утечка теплоносителя из системы теплопотребления (ТКП 458-2012 п. 21.1)? | Не более 0,25% объема воды в системе. | Не более 2,5% объема воды в системе. | Не более 25% объема воды в системе. | Не более 0,025% объема воды в системе.
Какие требования предъявляются к окраске отопительных приборов и трубопроводов к ним, расположенных в помещениях с повышенной влажностью (ТКП 458-2012 п. 21.5)? | Окраска производится масляной краской дважды. | Окраска производится кислотоупорной краской. | Окраска производится краской на эпоксидной основе. | Окраска производится масляной краской в один слой.
Какой водой должны производиться заполнение и подпитка независимых систем водяного отопления (ТКП 458-2012 п. 21.6)? | Умягченной деаэрированной водой из тепловых сетей. | Водопроводной водой. | Конденсатом. | Минерализованной водой.
С какой периодичностью необходимо осматривать элементы систем отопления, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов на чердаках, в подвалах и каналах) (ТКП 458-2012 п. 21.7)? | Не реже 1 раза в месяц. | Ежедневно. | Не реже 1 раза в неделю. | 1 раз в квартал.
С какой периодичностью необходимо осматривать насосы, запорную аппаратуру, контрольно-измерительные приборы, автоматические устройства системы отопления (ТКП 458-2012 п. 21.7)? | Не реже 1 раза в неделю. | Ежедневно. | Не реже 1 раза в месяц. | 1 раз в квартал.
С какой периодичностью необходимо очищать наружную поверхность нагревательных приборов системы отопления от пыли и грязи (ТКП 458-2012 п. 21.7)? | Не реже 1 раза в неделю. | Ежедневно. | Не реже 1 раза в месяц. | 1 раз в квартал.
С какой периодичностью необходимо промывать грязевики систем отопления (ТКП 458-2012 п. 21.7)? | В зависимости от степени загрязнения, которая определяется по разности показаний манометров до и после грязевика. | Не реже 1 раза в неделю. | Не реже 1 раза в месяц. | 1 раз в квартал.
С какой периодичностью необходимо вести контроль за температурой и давлением теплоносителя, прогревом отопительных приборов и температурой внутри помещений в контрольных точках, а также за утеплением отапливаемых помещений (ТКП 458-2012 п. 21.7)? | Ежедневно. | Не реже 1 раза в неделю. | Не реже 1 раза в месяц. | 1 раз в квартал.
Кто осуществляет контроль за состоянием средств измерений в теплоустановках (ТКП 458-2012 п. 29.2)? | Метрологическая служба организации или подразделение, выполняющее ее функции. | Обслуживающий персонал теплоустановок. | Отдел охраны труда. | Энергетическая служба организации.
В каких случаях средства измерений в теплоустановках и тепловых сетях допускаются к применению (ТКП 458-2012 п. 29.4)? | Во всех случаях, указанных в других вариантах ответов. | Средства измерений должны быть зарегистрированы в государственном реестре средств измерений Республики Беларусь. | Средства измерений должны пройти в установленном порядке метрологическую аттестацию. | Средства измерений должны иметь действующие поверительные клейма и (или) свидетельства о поверке.
Кем устанавливается межповерочный интервал для средств измерений (ТКП 458-2012 п. 29.5)? | Для средств измерений, подлежащих поверке в органах Государственной метрологической службы, устанавливается этим органом, для остальных – их владельцем. | Органом Государственной метрологической службы. | Структурным подразделением организации, осуществляющим надзор и эксплуатацию средств измерений и автоматики. | Органом государственного энергетического и газового надзора.
Кто несет ответственность за сохранность и внешнее состояние КИПиА в теплоустановках (ТКП 458-2012 п. 29.15)? | Персонал структурных подразделений, в которых они установлены. | Метрологическая служба организации или подразделение, выполняющее ее функции. | Органы Государственной метрологической службы. | Инженер по охране труда.
В каком диапазоне деления шкалы должно быть максимальное рабочее давление, измеряемое прибором (ТКП 458-2012 п. 29.17)? | Максимальное рабочее давление, измеряемое прибором, должно быть в пределах 2/3 максимума шкалы. | Максимальное рабочее давление, измеряемое прибором, должно быть в пределах 2/3 максимума шкалы при постоянной нагрузке, 1/2 максимума шкалы – при переменной. | Максимальное рабочее давление, измеряемое прибором, должно быть в пределах 1/2 максимума шкалы. | Максимальное рабочее давление, измеряемое прибором, должно быть в пределах не менее 1/3 максимума шкалы.

## 2
Работы на теплоустановках и тепловых сетях проводятся… (ТКП 459-2012 п. 5.1) | По нарядам-допускам и распоряжениям. | По нарядам-допускам. | По распоряжениям. | Все ответы неправильные.
Кто утверждает перечни работ, выполняемых по нарядам-допускам и по распоряжениям? (ТКП 459-2012 п. 5.1 и 5.2) | 1. Руководитель (технический руководитель) организации. | Главный инженер (главный энергетик) организации. | Главный инженер организации. | Главный энергетик организации.
Какие организационные мероприятия, обеспечивают безопасность работ? (ТКП 459-2012 п. 5.3) | Оформление работы нарядом-допуском или распоряжением; подготовка рабочего места и допуск к работе; надзор при выполнении работы; перевод на другое рабочее место; оформление перерывов в работе; оформление окончания работы. | Оформление работы нарядом-допуском или распоряжением; допуск к работе; надзор во время работы; перевод на другое рабочее место; оформление перерывов в работе; оформление окончания работы. | Оформление работы нарядом-допуском; допуск к работе; надзор при выполнении работы; перевод на другое рабочее место; оформление перерывов в работе; оформление окончания работы. | Оформление работы нарядом-допуском и подготовка рабочего места; допуск к работе; надзор при выполнении работы; перевод на другое рабочее место; оформление перерывов в работе; оформление окончания работы.
Кто является ответственным за безопасность работ, выполняемых по нарядам-допускам на теплоустановках и тепловых сетях? (ТКП 459-2012 п. 5.4) | Все лица, указанные в других вариантах ответов. | Выдающий наряд-допуск, отдающий распоряжение. | Руководитель работ, производитель работ, допускающий к работам. | Наблюдающий и члены бригады.
Кому предоставляется право выдачи распоряжений? (ТКП 459-2012 п. 5.5) | Лицам, имеющим право выдачи нарядов-допусков. | Допускающим к работам по нарядам-допускам. | Руководителям работ по нарядам-допускам. | Производителям работ по нарядам-допускам.
Кто утверждает списки лиц, имеющих право выдачи нарядов-допусков, а также отдавать распоряжения, и списки лиц, которые могут быть руководителями и производителями работ по нарядам-допускам и распоряжениям? (ТКП 459-2012 п. 5.5 и 5.7) | Руководитель (технический руководитель) организации. | Главный энергетик организации. | Главный инженер организации. | Главный инженер (главный энергетик) организации.
Какой из нарядов-допусков на выполнение работ на тепловых сетях оформлен неправильно? (ТКП 459-2012 п. 6.3) | Все наряды-допуски, указанные в других вариантах ответов. | Наряд-допуск выписан карандашом в двух экземплярах. | Наряд-допуск выписан шариковой ручкой в одном экземпляре. | Наряд-допуск выписан чернильной ручкой в двух экземплярах. Фамилия одного работника зачеркнута.
В течение, какого срока должны храниться наряды-допуски на выполнение работ на теплоустановках и тепловых сетях, если при выполнении работ не было несчастных случаев? (ТКП 459-2012 п. 10.6) | Сроки хранения нарядов-допусков определяются согласно нормативным правовым актам, регламентирующим проведение конкретных видов работ повышенной опасности. | Не менее года. | До оформления наряда-допуска на повторные работы. | Срок не оговорен. Наряд-допуск может быть уничтожен сразу после ввода в строй установки (сети) при отсутствии замечаний в ее работе.
Какие данные должна содержать специальная табличка на теплоустановке, работающей под давлением? (ТКП 459-2012 п. 11.2) | Все, что указано в других вариантах ответов. | Регистрационный номер. | Разрешенное давление и допустимая температура. | Дата (месяц, год) следующего наружного, внутреннего осмотра и гидравлического испытания.
Что должно быть указано на запорной и регулирующей арматуре, а также на прилегающих участках теплопроводов и технологических трубопроводов? (ТКП 459-2012 п. 11.7) | Все, что указано в других вариантах ответов. | Направление движения теплоносителя и технологических растворов. | Нанесены номера на арматуру по схеме. | Направления открытия и закрытия арматуры.
Какая температура допускается на поверхности тепловой изоляции при температуре окружающего воздуха 25 оС и температуре теплоносителя 100 оС и ниже? (ТКП 459-2012 п. 11.9) | Не выше 35 оС. | 35 оС и выше. | Не выше 45 оС. | 45 оС.
Какая температура допускается на поверхности тепловой изоляции при температуре окружающего воздуха 25 оС и температуре теплоносителя более 100 оС? (ТКП 459-2012 п. 11.9) | Не выше 45 оС. | 35 оС и выше. | Не выше 35 оС. | 45 оС и выше.
Что должно быть указано на штурвалах задвижек (вентилей) и шиберов теплоустановок? (ТКП 459-2012 п. 11.12) | Направление вращения при открывании и закрывании их. | Назначение. | Максимальная температура жидкости (пара). | Состав металла.
Кто может находиться вблизи оборудования и трубопроводов, находящихся под давлением, при их пуске, отключении и испытании? (ТКП 459-2012 п. 11.30) | Персонал, непосредственно выполняющий эти работы. | Руководитель структурного подразделения, в котором установлено указанное оборудование и трубопроводы. | Работник отдела (службы) охраны труда. | Работники, которые указаны в других вариантах ответов.
В каком случае запрещается работа теплоустановок? (ТКП 459-2012 п. 11.39) | Во всех случаях, указанных в других вариантах ответов. | Отсутствует паспорт на установку. | Истек срок освидетельствования установки. | Подконтрольная Госпромнадзору установка не зарегистрирована в органе государственного надзора.
В каком случае запрещается работа теплоустановок? (ТКП 459-2012 п. 11.39) | Во всех случаях, указанных в других вариантах ответов. | Отсутствуют либо неисправны предохранительные устройства от повышения давления. | Давление повысилось выше разрешенного и, несмотря на меры, принятые персоналом не снижается. | В случае, если неисправен или не прошел государственную поверку манометр и невозможно определить давление по другим приборам.
В каком случае запрещается работа теплоустановок? (ТКП 459-2012 п. 11.39) | Во всех случаях, указанных в других вариантах ответов. | Отсутствует утвержденный режим (карта) работы установки. | Отсутствует схема обвязки оборудования. | Неисправны либо отсутствуют крепежные детали крышек и люков.
В каком случае запрещается работа теплоустановок? (ТКП 459-2012 п. 11.39) | Во всех случаях, указанных в других вариантах ответов. | При неисправности указателя уровня жидкости. | При неисправности устройств сигнализации и защитных блокировок, контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации. | При наличии неисправностей, указанных в руководстве по эксплуатации.
Какие технические мероприятия необходимо выполнить при ремонте оборудования? (ТКП 459-2012 п. 11.44) | Все, что указаны в других вариантах ответов. | Предотвращающие ошибочное включение оборудования в работу (пуск двигателя, подача пара или воды и др.). | Предотвращающие самопроизвольное перемещение оборудования. | Предотвращающие самопроизвольное движение оборудования.
Каким образом должно проверяться совпадение болтовых отверстий при сборке фланцевых соединений? (ТКП 459-2012 п. 11.47) | С помощью ломиков или оправок. | Пальцем. | Забиванием болта. | Любым из способов, указанных в других вариантах ответов.
В каком случае запрещается эксплуатация теплоустановок? (ТКП 459-2012 п. 11.56) | Во всех случаях, указанных в других вариантах ответов. | После истечения срока очередного освидетельствования. | При выявлении дефектов, которые могут привести к нарушению надежной и безопасной работы. | При отсутствии или неисправности элементов защиты и регуляторов уровня.
Каким образом необходимо отключать теплоустановку (трубопроводы)? (ТКП 459-2012 п. 11.62) | Двумя последовательно установленными задвижками. | Двумя параллельно установленными задвижками. | Одной задвижкой. | Любым из перечисленных способов.
Разрешается ли отключать теплоустановку для ремонта одной задвижкой? (ТКП 459-2012 п. 11.63) | Разрешается, в схемах с бесфланцевой арматурой, если нельзя отключить для ремонта теплоустановку двумя последовательными задвижками, а также в схемах с давлением до 6 МПа. | Запрещается. | Разрешается в любом случае, если задвижка обеспечит герметичное отключение. | Разрешается, в схемах с бесфланцевой арматурой, а также в схемах с давлением до 0,6 МПа.
В каком из нижеперечисленных вариантов указаны правильные действия при отключении теплоустановки и трубопроводов для ремонта? (ТКП 459-2012 п. 11.64) | Вся отключающая арматура должна быть в закрытом состоянии. Запорная арматура открытых дренажей, соединенных с атмосферой должна быть открыта. | Вся отключающая арматура устанавливается в положение, соответствующее выключенному состоянию установки. | Вся отключающая арматура устанавливается в положение, соответствующее выключенному состоянию установки. С арматуры демонтируются органы ручного управления (рукоятки, рычаги, колеса, штурвалы). На арматуру вывешиваются знаки безопасности «Не открывать – работают люди». | Вся отключающая арматура устанавливается в положение, соответствующее выключенному состоянию установки. Запорная арматура дренажей закрытого типа после дренирования теплоустановки должна быть открыта.
Какие знаки безопасности должны быть вывешены на отключающей арматуре и на вентилях открытых дренажей? (ТКП 459-2012 п. 11.64) | На отключающей арматуре – «Не открывать – работают люди», на вентилях открытых дренажей – «Не закрывать – работают люди». | На отключающей арматуре – «Не закрывать – работают люди», на вентилях открытых дренажей – «Не открывать – работают люди». | На отключающей арматуре и на вентилях открытых дренажей – «Не закрывать – работают люди». | На отключающей арматуре и на вентилях открытых дренажей – «Не открывать – работают люди».
В каком случае разрешается открывать и закрывать запорную арматуру с применением рычагов, удлиняющих плечо рукоятки или маховика, не предусмотренных руководством по эксплуатации арматуры? (ТКП 459-2012 п. 11.66) | Это запрещается в любом случае. | Это разрешается при выведенном в ремонт оборудовании. | Это разрешается в случаях ликвидации аварийных ситуаций. | Это разрешается, если плечо рукоятки или маховика удлиняется не более, чем на 50%.
Что необходимо предпринять, если в процессе отключения теплоустановки для ремонта, обнаружена недостаточная плотность отключающей фланцевой арматуры? (ТКП 459-2012 п. 11.70) | Отделить ремонтируемое оборудование от действующего при помощи заглушек. | Отключить тепловую сеть до вышеуказанной арматуры. | Заменить арматуру, после чего приступить к ремонту оборудования. | Отключить одной задвижкой по тем потокам, в котором температура теплоносителя не выше 45 ?С.
В каком случае разрешается отключать теплоустановки для ремонта одной задвижкой (без заглушек)? (ТКП 459-2012 п. 11.71) | Разрешается по тем потокам, в которых рабочее давление не выше атмосферного и температура теплоносителя не более 45 ?С. | Это разрешается в любом случае. | Это разрешается в случаях ликвидации аварийных ситуаций. | Запрещено.
При каких параметрах теплоносителя допускается набивка сальников компенсаторов и арматуры? (ТКП 459-2012 п. 11.73) | Давление в трубопроводах не более 0,02 МПа и температура не выше 45 ?С. | Давление в трубопроводах не более 0,2 МПа и температура не выше 33 ?С. | Давление в трубопроводах не выше атмосферного и температура не выше 33 ?С. | Давление в трубопроводах не выше атмосферного и температура не выше 45 ?С.
При каком давлении допускается подтягивать соединительные штуцера контрольно-измерительной арматуры? (ТКП 459-2012 п. 11.76) | Не свыше 0,3 МПа. | Не свыше 0,02 МПа. | Не свыше 0,2 МПа. | Не свыше 0,5 МПа.
Разрешается ли при подтягивании соединительных штуцеров контрольно-измерительной аппаратуры использование удлиняющих рычагов? (ТКП 459-2012 п. 11.76) | Запрещается. | Разрешается при давлении теплоносителя не выше атмосферного. | Разрешается при давлении теплоносителя не свыше 0,3 МПа. | Разрешается при давлении теплоносителя не более 0,02 МПа.
В каком случае разрешается открывать и закрывать арматуру воздушников с применением ключей и других рычажных приспособлений? (ТКП 459-2012 п. 12.8) | Это запрещается в любом случае. | Это разрешается при выведенном в ремонт оборудовании. | Это разрешается в случаях ликвидации аварийных ситуаций. | Это разрешается, если сорвана резьба.
Какие требования предъявляются к соединению шлангов со штуцерами при использовании их для подвода сжатого воздуха от компрессора к промываемым трубопроводам? (ТКП 459-2012 п. 12.18) | На штуцерах должна быть насечка, предотвращающая сползание с них шланга. На каждом соединении должно быть не менее двух хомутиков. | На штуцерах должна быть насечка, предотвращающая сползание с них шланга. На каждом соединении должно быть по одному хомутику. | Штуцера должна быть конусообразные, предотвращающие сползание с них шланга. На каждом соединении должно быть по одному хомутику. | На каждом соединении должно быть не менее двух хомутиков.
Каким образом следует отключать тепловые пункты и системы теплопотребления во время испытания тепловой сети на расчетное давление при нарушении плотности запорной арматуры на этих тепловых пунктах? (ТКП 459-2012 п. 12.22) | Задвижками, находящимися в камерах присоединения к тепловой сети, или заглушками, устанавливаемыми на тепловых пунктах. | Заглушками, устанавливаемыми в камерах присоединения к тепловой сети. | Необходимо обеспечить видимый разрыв трубопроводов в тепловых пунктах. | Необходимо обеспечить видимый разрыв трубопроводов в камерах присоединения к тепловой сети.
Какая информация должна быть указана на табличках, вывешенных на дверях помещений тепловых пунктов? (ТКП 459-2012 п. 12.31) | Фамилия и инициалы лица, ответственного за оборудование теплового пункта, а также его телефонный номер. | Фамилия и инициалы лица, ответственного тепловое хозяйство организации, а также его телефонный номер. | Фамилия и инициалы участкового милиционера, а также его телефонный номер. | Фамилия и инициалы инспектора, а также его телефонный номер.
Каким образом следует отключать системы теплопотребления при выполнении ремонтных работ на тепловом пункте, когда температура теплоносителя не превышает 75 °С? (ТКП 459-2012 п. 12.32) | Оборудование следует отключать головными задвижками на тепловом пункте. | Оборудование следует отключать задвижками на ответвлении к потребителю (в ближайшей камере). | Оборудование следует отключать головными задвижками на тепловом пункте и задвижками на ответвлении к потребителю (в ближайшей камере). | Любым из предложенных вариантов.
Каким образом следует отключать системы теплопотребления при выполнении ремонтных работ на тепловом пункте, когда температура теплоносителя в тепловой сети выше 75 °С? (ТКП 459-2012 п. 12.32) | Оборудование следует отключать головными задвижками на тепловом пункте и задвижками на ответвлении к потребителю (в ближайшей камере). | Оборудование следует отключать головными задвижками на тепловом пункте. | Оборудование следует отключать задвижками на ответвлении к потребителю (в ближайшей камере). | Любым из предложенных вариантов.
Что из ниже перечисленного запрещается делать при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей? (ТКП 459-2012 п. 12.33, 12.38, 12.40) | Все, что указано в других вариантах ответов. | Вынимать конус элеваторов оттягиванием участков трубы перед элеватором. | Оставлять на весу незакрепленными ответвления трубопроводов при укладке пространственных узлов. | Оставаться работникам в колодцах и траншеях при опускании туда труб и арматуры.
Какие теплоизоляционные работы разрешается производить на работающем оборудовании? (ТКП 459-2012 п. 13.1) | Все работы, указанные в других вариантах ответов. | Отделочные работы. | Устройство защитного слоя тепловой изоляции. | Устройство защитного кожуха.
Что необходимо сделать перед началом работ на оборудовании и тепловых сетях, подлежащих теплоизоляции? (ТКП 459-2012 п. 13.2) | Все, что указано в других вариантах ответов. | Убедиться в отсутствии парения. | Убедиться в отсутствии течи. | Убедиться в устойчивости режима работы соседнего действующего оборудования.
Какие изоляционные работы разрешается производить на оборудовании во время его гидравлического испытания, а также в зоне испытываемого оборудования и трубопроводов? (ТКП 459-2012 п. 13.3) | Производство изоляционных работ запрещено. | Отделочные работы. | Устройство защитного слоя тепловой изоляции. | Устройство защитного кожуха.
Каким образом должны производиться работы с минеральной и стеклянной ватой и изделиями из нее? (ТКП 459-2012 п. 13.5) | С применением средств индивидуальной защиты рук, глаз и органов дыхания. Рукава и ворот одежды должны быть застегнуты, брюки надеваются поверх сапог (навыпуск). | В защитных очках и противопылевом респираторе. | В защитных очках и рукавицах из плотной ткани, специальной одежде. | В противопылевом респираторе и рукавицах из плотной ткани, специальной одежде и обуви.
Что следует соблюдать при выполнении теплоизоляционных работ с применением проволоки? (ТКП 459-2012 п. 13.6) | Концы проволочного каркаса изоляции и проволочных крепежных деталей должны быть загнуты и закрыты изоляционным или отделочным слоем. | Необходимо оставлять концы проволоки не загнутыми для легкого демонтажа изоляции при ремонте. | Необходимо использовать неотожженную проволоку. | Все, что указано в других вариантах ответов.

## 3
На какой период допускается отключение энергоснабжающими организациями теплоисточников и (или) тепловых сетей для выполнения испытаний, ремонта и наладки оборудования теплоисточников и (или) тепловых сетей? (правила по ОЗП п. 11) | Не более 13 дней. | Не более 14 дней. | На время, необходимое для выполнения испытаний, ремонта и наладки оборудования теплоисточников и (или) тепловых сетей. | На период, установленный планами-графиками производства работ.
В какой срок должна быть завершена подготовка теплоисточников и тепловых сетей к работе в осенне-зимний период для обеспечения работы систем горячего водоснабжения? (правила по ОЗП п. 15) | В сроки в соответствии с планами-графиками отключения теплоисточников и тепловых сетей. | До 1 августа текущего года. | До 20 сентября текущего года. | До 30 сентября текущего года.
В какой срок должна быть завершена подготовка теплоисточников и тепловых сетей к работе в осенне-зимний период для обеспечения работы систем отопления? (правила по ОЗП п. 15) | До 20 сентября. | В сроки в соответствии с планами-графиками отключения теплоисточников и тепловых сетей. | До 1 августа. | До 30 сентября.
В какой срок должны быть закончены все работы на оборудовании теплоисточников и тепловых сетей, устранены нарушения и дефекты, выявленные в ходе подготовки к работе в осенне-зимний период? (правила по ОЗП п. 16) | До 20 сентября. | До 1 августа. | До 30 сентября. | В сроки в соответствии с планами-графиками отключения теплоисточников и тепловых сетей.
Какие теплоисточники подлежат оформлению и регистрации паспортов готовности теплоисточника? (правила по ОЗП п. 23) | Теплоисточники мощностью 50 киловатт и более независимо от мощности установленных в них котлов с принудительной циркуляцией теплоносителя, осуществляющие теплоснабжение объектов жилищного фонда, социального и культурно-бытового назначения, учреждений образования, а также теплоисточники мощностью более 100 киловатт независимо от мощности установленных в них котлов, за исключением отпускающих тепловую энергию на технологические нужды. | Теплоисточники установленной мощностью котлов 50 кВт и более, имеющие принудительную циркуляцию теплоносителя, за исключением отпускающих тепловую энергию на технологические нужды. | Теплоисточники мощностью более 100 киловатт независимо от мощности установленных в них котлов, осуществляющие теплоснабжение объектов жилищного фонда, социального и культурно-бытового назначения, учреждений образования. | Теплоисточники мощностью 50 киловатт и более независимо от мощности установленных в них котлов с принудительной циркуляцией теплоносителя, осуществляющие теплоснабжение объектов жилищного фонда, социального и культурно-бытового назначения, учреждений образования.
Когда назначается комиссия по проверке готовности теплоисточников и тепловых сетей к работе в осенне-зимний период? (правила по ОЗП п. 24) | Не позднее, чем за 10 дней до начала работы комиссии. | Не позднее 1 августа текущего года. | Не позднее 15 сентября текущего года. | Не позднее 20 сентября текущего года.
Что подтверждают члены комиссии по проверке готовности теплоисточников к ОЗП при участии в ее работе? (правила по ОЗП п. 24) | В пределах своей компетенции подтверждают фактическую готовность теплоисточника. | Подтверждают бесперебойную работу теплоисточника при его эксплуатации в ОЗП. | Несут ответственность за дальнейшее состояние теплоисточника в период его эксплуатации в ОЗП. | Подтверждают фактическую готовность теплоисточника, в том числе состояние подъездных дорог для доставки топлива.
Кто в обязательном порядке включается в состав комиссии по проверке готовности теплоисточников и тепловых сетей к работе в осенне-зимний период для теплоисточников, отапливающих жилищный фонд (кроме теплоисточников энергоснабжающих организаций, входящих в состав ГПО «Белэнерго», и теплоисточников, находящихся на обслуживании организаций, входящих в систему Министерства жилищно-коммунального хозяйства)? (правила по ОЗП п. 24) | Представитель местного исполнительного и распорядительного органа или уполномоченной им организации по согласованию. | Все, кто указаны в предыдущих вариантах ответов. | Представитель Госпромнадзора по согласованию. | Представитель потребителя.
Не позднее какого срока должна быть проведена проверка готовности теплоисточников и тепловых сетей к работе в осенне-зимний период? (правила по ОЗП п. 25) | Не позднее 30 сентября текущего года. | Не позднее 1 октября текущего года. | Не позднее 15 сентября текущего года. | Не позднее 20 сентября текущего года.
Готовность каких котельных дополнительно подтверждается наличием заключения Госпромнадзора по результатам обследования котельной в части ее готовности к работе в осенне-зимний период по форме, определяемой Министерством по чрезвычайным ситуациям? (правила по ОЗП п. 26) | Котельных мощностью более 200 киловатт независимо от мощности установленных в ней котлов. | Котельных с котлами единичной мощностью 100 кВт и выше. | Котельных, мощностью более 100 киловатт независимо от мощности установленных в них котлов, за исключением отпускающих тепловую энергию на технологические нужды. | Котельных мощностью 50 киловатт и более независимо от мощности установленных в них котлов с принудительной циркуляцией теплоносителя, осуществляющие теплоснабжение объектов жилищного фонда, социального и культурно-бытового назначения, учреждений образования.
Каким документом оформляется единогласное решение всех членов комиссии о готовности (неготовности) теплоисточников и тепловых сетей к работе в осенне-зимний период? (правила по ОЗП п. 26) | Актом проверки готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период. | Паспортом готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период. | Актом готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период. | Актом (справкой) органа госэнергогазнадзора.
Какой документ прилагается к акту проверки готовности теплоисточника при наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности теплоисточника или невыполнении таких требований? (правила по ОЗП п. 26) | Перечень замечаний с указанием сроков их устранения. | Замечания каждого члена комиссии. | Заключение комиссии о готовности (неготовности) теплоисточника к работе в осенне-зимний период. | Гарантийное письмо о последующем устранении замечаний.
Каким образом оформляется повторная проверка готовности теплоисточников и тепловых сетей к работе в осенне-зимний период в случае устранения раннее выявленных замечаний? (правила по ОЗП п. 26) | Составляется новый акт проверки готовности теплоисточника к работе в ОЗП. | В акте проверки готовности теплоисточника к работе в ОЗП, к которому прилагался перечень замечаний с указанием сроков их устранения, проставляется отметка об их устранении. | Актом (справкой) органа госэнергогазнадзора. | Паспортом готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период.
Кем оформляется акт проверки готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период? (правила по ОЗП п. 27) | Владельцем теплоисточника. | Комиссией. | Органом госэнергогазнадзора. | Вышестоящей организацией.
Не позднее какого срока осуществляется оформление акта проверки готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период? (правила по ОЗП п. 28) | До 20 сентября текущего года. | До 15 сентября текущего года. | До 30 сентября текущего года. | Не позднее, чем за 10 дней до начала работы комиссии.
Кем оформляется паспорт готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период? (правила по ОЗП п. 29) | Владельцем теплоисточника. | Комиссией. | Органом госэнергогазнадзора. | Вышестоящей организацией.
Кем подписывается паспорт готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период? (правила по ОЗП п. 29) | Владельцем теплоисточника. | Комиссией. | Органом госэнергогазнадзора. | Вышестоящей организацией.
Не допускается оформление и регистрация паспорта готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период после . . . (правила по ОЗП п. 30) | 30 сентября текущего года. | 1 октября текущего года. | 20 сентября текущего года. | 1 сентября текущего года.
Какой документ оформляется при выполнении всех необходимых условий готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период начиная с 1 октября текущего года? (правила по ОЗП п. 31) | Акт проверки готовности теплоисточника к работе в ОЗП. | Акт готовности теплоисточника к работе в ОЗП. | Акт о невыполнении условий готовности теплоисточника к работе в ОЗП. | Паспорт готовности теплоисточника к работе в ОЗП.
Кем регистрируется акт проверки готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период начиная с 1 октября текущего года? (правила по ОЗП п. 31) | Регистрация акта проверки готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период правилами не предусмотрена. | Вышестоящей организацией. | Органом госэнергогазнадзора. | Местным исполнительным и распорядительным органом.
Что устанавливают Правила подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения? (правила по ОЗП п. 1) | Все, что указано в других вариантах ответов. | Порядок подготовки организаций независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, имеющих в собственности (хозяйственном ведении, оперативном управлении или ином законном основании) теплоисточник, и (или) тепловую сеть, и (или) систему теплопотребления (за исключением организаций, использующих в качестве теплоносителя иные жидкости, отличные от воды и пара), и организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, к работе в осенне-зимний период. | Порядок оформления и регистрации паспорта готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период, паспорта готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период. | Порядок начала, прохождения и окончания отопительного сезона.
Каким документом подтверждается своевременная готовность организации к работе в осенне-зимний период? (правила по ОЗП п. 4) | Оформленным в установленном порядке и зарегистрированным до 30 сентября текущего года в органе госэнергогазнадзора паспортом готовности теплоисточника и (или) паспортом готовности потребителя. | Оформленным в установленном порядке и зарегистрированным после 30 сентября текущего года в органе госэнергогазнадзора паспортом готовности теплоисточника и (или) паспортом готовности потребителя. | Оформленным в установленном порядке и зарегистрированным до 1 октября текущего года в органе госэнергогазнадзора паспортом готовности теплоисточника и (или) паспортом готовности потребителя. | Оформленным в установленном порядке и зарегистрированным после 1 октября текущего года в органе госэнергогазнадзора паспортом готовности теплоисточника и (или) паспортом готовности потребителя.
Кем ведется учет и регистрация паспортов готовности теплоисточника и паспортов готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период? (правила по ОЗП п. 6) | Органом госэнергогазнадзора. | Местными исполнительными и распорядительными органами. | Госпромнадзором. | Республиканскими органами государственного управления.
Каким образом оформляют и регистрируют паспорта готовности теплоисточника и паспорта готовности потребителя организации, у которых имеются объекты с теплоисточниками, тепловыми сетями, системами теплопотребления в разных административно-территориальных единицах (районах)? (правила по ОЗП п. 8) | Регистрируют паспорта готовности в органе госэнергогазнадзора по месту нахождения объектов. | Регистрируют паспорта готовности в органе госэнергогазнадзора по месту нахождения юридического лица. | Регистрируют паспорта готовности в органе госэнергогазнадзора по месту нахождения объекта, который был подготовлен последним. | Регистрируют в произвольном порядке.
В какой срок организации, имеющие в собственности (хозяйственном ведении, оперативном управлении или на ином законном основании) системы теплопотребления, разрабатывают планы организационно-технических мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период? (правила по ОЗП п. 17) | До 15 июня текущего года. | До 1 мая текущего года. | До 1 июня текущего года. | До 1 апреля текущего года.
Какие сведения должны содержаться в актах о проведении гидравлических испытаний тепловых сетей, водоподогревателей, промывок и гидравлических испытаний тепловых пунктов и внутридомовых систем теплопотребления? (правила по ОЗП п. 18, 21) | Все сведения, перечисленные в других вариантах ответов. | Должность, фамилия и инициалы представителя энергоснабжающей организации. | Сведения о параметрах испытаний. | Сведения о максимальном рабочем давлении теплоносителя.
Какие организации подлежат проверке готовности к работе в осенне-зимний период? (правила по ОЗП п. 33) | Все организации, перечисленные в других вариантах ответов. | Организации, система теплопотребления которых присоединена к тепловым сетям. | Организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющие жилищно-коммунальные услуги. | Организации, осуществляющие передачу тепловой энергии.
Когда назначается комиссия по проверке выполнения условий готовности потребителей к работе в осенне-зимний период? (правила по ОЗП п. 34) | Не позднее, чем за 10 дней до начала работы комиссии. | Не позднее 1 августа текущего года. | Не позднее 15 сентября текущего года. | Не позднее 20 сентября текущего года.
Кто в обязательном порядке включается в состав комиссии по проверке выполнения условий готовности потребителей к работе в осенне-зимний период для жилищного фонда, не находящегося на обслуживании организаций, входящих в систему Министерства жилищно-коммунального хозяйства? (правила по ОЗП п. 34) | Представитель местного исполнительного и распорядительного органа или уполномоченной им организации по согласованию. | Все, кто указаны в предыдущих вариантах ответов. | Представитель Министерства жилищно-коммунального хозяйства. | Представитель энергоснабжающей организации.
Что подтверждают члены комиссии по проверке выполнения условий готовности потребителей к ОЗП при участии в ее работе? (правила по ОЗП п. 34) | В пределах своей компетенции подтверждают фактическую готовность систем теплопотребления. | Подтверждают бесперебойную работу систем теплопотребления при их эксплуатации в ОЗП. | Несут ответственность за дальнейшее состояние систем теплопотребления в период их эксплуатации в ОЗП. | Подтверждают фактическую готовность систем теплопотребления, в том числе гарантируют оплату за потребленную тепловую энергию.
Не позднее какого срока должна быть проведена проверка готовности организаций к работе в осенне-зимний период? (правила по ОЗП п. 35) | Не позднее 30 сентября текущего года. | Не позднее 1 октября текущего года. | Не позднее 15 сентября текущего года. | Не позднее 20 сентября текущего года.
Кем оформляется акт проверки готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период? (правила по ОЗП п. 36) | Комиссией. | Руководителем организации. | Органом госэнергогазнадзора. | Вышестоящей организацией.
Какой документ прилагается к акту проверки готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период? (правила по ОЗП п. 36) | Перечень всех объектов, принадлежащих данной организации (по жилищному фонду – перечень жилых домов). | Заключение комиссии о готовности (неготовности) потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период. | Гарантийное письмо. | Договор теплоснабжения.
Какой документ прилагается к акту проверки готовности потребителя тепловой энергии при наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности потребителя к работе в осенне-зимнем периоде или невыполнении таких требований? (правила по ОЗП п. 36) | Перечень замечаний с указанием сроков их устранения. | Замечания каждого члена комиссии. | Заключение комиссии о готовности (неготовности) потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период. | Гарантийное письмо о последующем устранении замечаний.
Не позднее какого срока осуществляется оформление паспорта готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период? (правила по ОЗП п. 38) | До 30 сентября текущего года. | До 1 октября текущего года. | До 20 сентября текущего года. | В течение 1 рабочего дня, после оформления акта проверки готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период.
Кем подписывается паспорт готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период? (правила по ОЗП п. 38) | Руководителем организации. | Комиссией. | Органом госэнергогазнадзора. | Вышестоящей организацией.
Не допускается оформление и регистрация паспорта готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период после . . . (правила по ОЗП п. 39) | 30 сентября текущего года. | 1 октября текущего года. | 20 сентября текущего года. | 1 сентября текущего года.
Включение отопления в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических, медицинских учреждениях, учреждениях социального обеспечения, музеях, государственных архивах, библиотеках, гостиницах при снижении температур наружного воздуха производится: (правила по ОЗП п. 42) | При среднесуточной температуре в течении 5 суток + 10 °С и ниже. | По согласованию с энергоснабжающей организацией после включения отопления в жилых домах. | При среднесуточной температуре в течении 5 суток + 8 °С и ниже. | При среднесуточной температуре в течении 3 суток + 10 °С и ниже.
Включение отопления в жилищном фонде, общежитиях, учреждениях образования (за исключением детских дошкольных и школьных учреждений), театрах, общегородских банях при снижении температур наружного воздуха производится: (правила по ОЗП п. 42) | При среднесуточной температуре в течении 5 суток + 8 °С и ниже. | По согласованию с энергоснабжающей организацией. | При среднесуточной температуре в течении 5 суток + 10 °С и ниже. | При среднесуточной температуре в течении 3 суток + 10 °С и ниже.
Включение отопления в общественных и административных зданиях, промышленных и прочих организациях при снижении температур наружного воздуха производится: (правила по ОЗП п. 42) | По согласованию с энергоснабжающей организацией после включения отопления в жилых домах. | При среднесуточной температуре в течении 5 суток + 10 °С и ниже. | При среднесуточной температуре в течении 5 суток + 8 °С и ниже. | При среднесуточной температуре в течении 3 суток + 10 °С и ниже.
В какую очередь осуществляется включение отопления с началом отопительного сезона в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических, медицинских учреждений, учреждений социального обеспечения, музеев, государственных архивов, библиотек, гостиниц? (правила по ОЗП п. 44) | В 1-ую очередь. | Во 2-ую очередь. | В 3-ю очередь. | В 4-ую очередь.
В течение какого времени с момента включения отопления осуществляются выход на гидравлический режим работы и отпуск тепловой энергии в соответствии с температурным графиком для жилищного фонда? (правила по ОЗП п. 46) | В течение 10 календарных дней. | В течение 5 календарных дней. | В течение 15 календарных дней. | В течение 15 суток.
В каких случаях информация о параметрах режима работы тепловых пунктов, заданного энергоснабжающей организацией (минимально допустимое давление или необходимый перепад давлений в подающем и обратном трубопроводах на вводе в тепловой пункт), представляется энергоснабжающей организацией потребителю? (правила по ОЗП п. 47) | По запросу потребителя. | При несоблюдении потребителем заданных режимов теплопотребления. | По решению местных исполнительных и распорядительных органов. | Данная информация потребителю энергоснабжающей организацией не представляется.
Что обязаны обеспечить в период проведения отопительного сезона организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющие жилищно-коммунальные услуги? (правила по ОЗП п. 51) | Все, что указано в других вариантах ответов. | Обеспечить за счет качественной работы автоматики регулирования соответствие температуры и расходов сетевой воды на водоподогревателях горячего водоснабжения и температуры обратной сетевой воды, возвращаемой из систем отопления, параметрам утвержденного температурного графика. | Обеспечить оперативное регулирование подачи тепловой энергии в целях исключения «перетопов» в периоды резких повышений температуры наружного воздуха. | Установить контроль за соблюдением температурных графиков внутридомовых систем теплопотребления в зависимости от температуры наружного воздуха и гидравлических режимов по каждому тепловому пункту, при выявлении отклонений от заданных режимов совместно с энергоснабжающей организацией составлять акт и принимать меры по их приведению в соответствие с утвержденным графиком.
Что обязаны обеспечить в период проведения отопительного сезона организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющие жилищно-коммунальные услуги? (правила по ОЗП п. 51) | Все, что указано в других вариантах ответов. | Не допускать самовольных присоединений, снятия или рассверливания шайб, диафрагм и сопел, разбора (слива) сетевой воды из системы теплоснабжения, самовольного снятия пломб. | Обеспечить исправное техническое состояние приборов учета тепловой энергии (средств расчетного учета) и автоматики регулирования тепловой энергии в период эксплуатации в зимних условиях и принимать меры по предотвращению выхода из строя таких приборов и автоматики. | При длительном отключении (ограничении) теплоснабжения из-за аварии на теплоисточнике или тепловых сетях организовать дежурство персонала для контроля за состоянием систем теплопотребления и во избежание размораживания внутридомовых систем теплоснабжения по согласованию с энергоснабжающей организацией.
Кем производится снятие пломб энергоснабжающей организации при подготовке к работе в осенне-зимний период или его прохождении? (правила по ОЗП п. 51) | Представителями энергоснабжающей организации. | Представителями органа госэнергогазнадзора. | Представителями органов государственного надзора за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов. | Представителями организации, обслуживающей жилищный фонд.
При какой установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха принимается решение о сроках завершения отопительного сезона? (правила по ОЗП п. 54) | В течение 3 суток подряд составляет + 8 оС и выше. | В течение 5 суток подряд составляет + 8 оС и выше. | В течение 3 суток подряд составляет + 10 оС и выше. | В течение 5 суток подряд составляет + 10 оС и выше.

## 4
В каком документе фиксируются границы балансовой принадлежности межу абонентом и энергоснабжающей организацией, абонентом и субабонентом, организацией, осуществляющей передачу тепловой энергии, и энергоснабжающей организацией и абонентом, оптовым потребителем-перепродавцом и энергоснабжающей организацией в отношении тепловых сетей и теплоустановок. (правила теплоснабжения п. 15) | Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, прилагаемом к договору теплоснабжения и (или) договору на передачу тепловой энергии. | Договор теплоснабжения. | Паспорте теплоустановок | Паспорте тепловых сетей.
Кому абонент (за исключением индивидуальных предпринимателей и граждан), организация, осуществляющая передачу тепловой энергии, обязаны до начала отопительного сезона оформить и передать копию зарегистрированного в установленном порядке в органе госэнергогазнадзора паспорта (акта) готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период. (правила теплоснабжения п. 55) | Энергоснабжающей организации. | В орган Госэнергогазнадзора. | В исполнительный комитет | Передавать копии паспорта готовности потребителя тепловой энергии не требуется.
Получение технических условий на присоединение обязательно при: (правила теплоснабжения п. 6) | Все, что указано в других вариантах ответов. | Присоединении вновь вводимых в эксплуатацию систем теплопотребления объектов; | Увеличении тепловой нагрузки действующих теплоустановок; | Изменении точек подключения, схемы теплоснабжения или категории по надежности теплоснабжения теплоустановок;
Для кого выполнение технических условий на присоединение обязательно: (правила теплоснабжения п. 12) | Юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, проектных организаций, которым поручается разработка проектной документации, монтажных и наладочных организаций. | Юридических лиц, проектных организаций, которым поручается разработка проектной документации, монтажных и наладочных организаций. | Юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, проектных организаций, которым поручается разработка проектной документации, монтажных и наладочных организаций. | Юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, проектных организаций, которым поручается разработка проектной документации.